Название документа
"ГОСТ 27322-87. ЭНЕРГОБАЛАНС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ"
(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.06.1987 N 1958)
Источник публикации
М.: Издательство стандартов, 1987
Примечание к документу
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ.

Введен в действие с 1 июля 1988 года.
Текст документа

Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 10 июня 1987 г. N 1958

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЭНЕРГОБАЛАНС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

The energy balance of the enterprise.
General concepts

ГОСТ 27322-87

Группа Е01

ОКСТУ 0103

Дата введения
1 июля 1988 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством энергетики и электрификации СССР.
Исполнители: Мелентьев Л.А., д-р эконом. наук; Аракелов В.Е., канд. техн. наук (руководитель темы); Безруких П.П., канд. техн. наук (руководитель темы); Вяткин М.А., канд. эконом. наук; Доброхотов В.И., д-р техн. наук; Калинин Е.В., канд. эконом. наук; Кремер А.И.; Некрасов А.С., д-р техн. наук; Рыжнев Ю.Л.; Синяк Ю.В., д-р эконом. наук; Черепенников А.Л.; Шадрухин И.А.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.06.1987 N 1958.
3. Срок проверки 1993 г. Периодичность проверки 5 лет.
4. Введен впервые.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к разработке и анализу энергобалансов промышленных предприятий, содержит методические и организационные основы составления и анализа энергетических балансов, в том числе основные понятия и общие положения, состав первичной информации, порядок организации разработки.
Стандарт обязателен к применению министерствами, ведомствами, организациями, предприятиями и их подразделениями, осуществляющими производство, переработку и использование топливно-энергетических ресурсов, разработку проектов строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения промышленных предприятий, проектов энергоемкого оборудования, агрегатов и установок, а также научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями.
Настоящий стандарт является составной частью комплекса нормативно-технических документов системы рационального использования и экономии топливно-энергетических ресурсов.
На основе настоящего стандарта министерства и ведомства разрабатывают отраслевые стандарты и стандарты предприятий, определяющие порядок разработки и анализа энергобалансов предприятий.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЭНЕРГОБАЛАНСА

1.1. Разработка и анализ энергетических балансов направлены на решение следующих основных задач:
оценка фактического состояния энергоиспользования на предприятии, выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-энергетических ресурсов;
разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетических ресурсов;
выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии;
совершенствование нормирования и разработка научно обоснованных норм расхода топлива и энергии на производство продукции;
определение рациональных размеров энергопотребления в производственных процессах и установках;
определение требований к организации и совершенствованию учета и контроля расхода энергоносителей;
получение исходной информации для решения вопросов создания нового оборудования и совершенствования технологических процессов с целью снижения энергетических затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подведенных и вторичных энергоресурсов, совершенствования внутрипроизводственного хозяйственного расчета и системы стимулирования экономии топливно-энергетических ресурсов.

2. ВИДЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ

2.1. В зависимости от назначения энергетические балансы промышленного предприятия могут быть классифицированы по следующим признакам: время разработки, объект энергопотребления, целевое назначение, совокупность видов анализируемых энергетических потоков, способ разработки, форма составления.
2.1.1. В зависимости от времени разработки энергобалансы разделяют на:
проектный, составляемый во время разработки соответствующего проекта;
плановый, составляемый на ближайший планируемый период с учетом заданий по снижению норм расхода энергии;
отчетный (фактический), составляемый по отчетным (фактическим) данным за прошлый период;
перспективный, составляемый на прогнозируемый период с учетом коренных изменений в технологии, организации производства продукции и энергетическом хозяйстве предприятия.
2.1.2. По объектам энергопотребления составляют энергобалансы предприятия, производства, цеха, участка, агрегата, установки и т.п.
2.1.3. В зависимости от целевого назначения разрабатывают энергобалансы технологические, отопления и вентиляции, освещения и пр.
2.1.4. Исходя из совокупности видов анализируемых энергетических потоков составляют:
частные энергобалансы по отдельным видам и параметрам потребляемых энергоносителей;
сводный энергобаланс по суммарному потреблению топливно-энергетических ресурсов и направлению их использования.
2.1.5. По способу разработки энергобалансы разделяют на:
опытный, составленный по фактическим замерам параметров и расходов энергетических потоков;
расчетный, составленный на основании расчета энергопотребления рассматриваемого производства;
опытно-расчетный, составленный с использованием как фактических замеров, так и расчетов.
2.1.6. По форме составления энергобалансы разделяют на:
синтетический, показывающий распределение подведенных и произведенных энергоносителей внутри предприятия или отдельных его элементов;
аналитический, определяющий глубину и характер использования энергоносителей и составляемый с разделением общего расхода энергоносителя на полезный расход (полезная энергия) и потери энергии.
2.2. На основе анализа энергобалансов предприятием разрабатываются мероприятия по совершенствованию структуры энергопотребления.
2.3. При составлении частных энергетических балансов количественное измерение энергоносителей производится в гигакалориях, киловатт-часах и тоннах условного топлива. При составлении сводного энергетического баланса измерение различных энергоносителей производится в тоннах условного топлива. Пересчет различных видов энергоносителей в условное топливо осуществляется по удельным расходам топлива на их производство на предприятии или в соответствующей энергосистеме Минэнерго СССР при внешнем энергоснабжении.

3. СОСТАВ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АНАЛИЗУ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. К первичной информации по разработке и анализу энергетических балансов промышленных предприятий относят:
общие сведения о предприятии;
проектные и отчетные (фактические) данные по энергоиспользованию;
технические и энергетические характеристики технологических процессов и установок;
технико-экономические характеристики энергоносителей.
Подробный состав и содержание первичной информации подлежит разработке в соответствующих отраслевых стандартах.
3.1.1. Общие сведения о предприятии должны включать показатели хозяйственной деятельности предприятия (рекомендуемое Приложение 1).
3.1.2. В качестве проектных и отчетных (фактических) данных по энергоиспользованию принимают:
проектную документацию (паспорт предприятия, энергетический паспорт предприятия, технико-экономическое обоснование и пр.);
действующие формы статистической отчетности (11-СН, 1-ТЭБ, 4-СН, 24-Э, 6-ТП, 18-СН и пр.)
3.1.3. Технические и энергетические характеристики технологических процессов и установок являются основой для разработки аналитических энергетических балансов и должны содержать необходимые данные для оценок эффективности использования энергоносителей, в том числе:
материальные потоки (материальный баланс);
расходы и параметры сырья, топлива и энергии, отходов;
конструктивные особенности установок (габаритные размеры, изоляция, наличие установок по утилизации вторичных энергоресурсов, наличие контрольно-измерительных приборов и автоматики и т.п.);
режимы работы оборудования (периодичность использования, продолжительность нахождения в "горячем резерве" и т.п.).
Технические и энергетические характеристики выявляют для наиболее энергоемкого энергоиспользующего оборудования. В отраслях должны быть разработаны перечни энергоемкого оборудования, состав показателей, подлежащих учету, и методики их обсчета с целью оценки фактического коэффициента полезного действия (КПД) установок.
В табл. 1 справочного Приложения 2 приведен пример первичной формы учета технических и энергетических характеристик шахтной печи. В табл. 2 этого Приложения представлена аналитическая форма теплового баланса этой печи, рассчитанная на основе данных табл. 1.
3.1.4. Технико-экономические характеристики энергоносителей включают:
стоимость энергоносителей;
параметры энергоносителей (для электроэнергии - напряжение, частота); для тепловой энергии - давление, температура, теплоемкость; для топлива - низшая теплота сгорания, зольность, влажность, сернистость (фактические).
график годового и суточного потребления энергоносителей (для наиболее характерных дней летнего и зимнего периодов).
Типовые формы для технико-экономической характеристики энергоносителей должны быть разработаны отраслевыми организациями в процессе подготовки отраслевых стандартов.

4. АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ

4.1. Анализ энергетических балансов установок, технологических процессов и предприятия в целом (см. Приложения 2, 3) проводится с целью качественной и количественной оценки состояния энергетического хозяйства и энергоиспользования в следующих направлениях:
исследование структуры поступления и потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятии;
определение показателей эффективности энергоиспользования;
расчет обобщенных показателей состояния энергетического хозяйства предприятия;
исследование влияния качества энергоносителей на рациональное их использование;
решение задач оптимизации структуры энергетического баланса предприятия.
4.2. Исходя из анализа структуры приходной и расходной частей энергетического баланса определяется специфика энергопотребления на предприятии, выявляется различие в уровнях энергопотребления и эффективности энергоиспользования по сравнению с аналогичными предприятиями и намечаются пути совершенствования структуры энергетического баланса.
4.3. В результате исследования аналитических энергетических балансов определяется фактическое состояние энергоиспользования в отдельных элементах предприятия и на предприятии в целом. При проведении анализа все элементы предприятия или элементы, подлежащие обследованию, классифицируются на группы процессов и установок, однородных по виду используемых энергоносителей и сходных по методике анализа энергоиспользования.
4.3.1. Анализ использования энергоносителей заключается в сравнении фактических показателей энергоиспользования с нормативными, фактическими за прошлый год, перспективными, аналогичными на других предприятиях и т.п. При этом необходимым условием сравнения показателей является обеспечение условий сопоставимости.
4.3.2. Основными показателями эффективности энергоиспользования являются:
коэффициент полезного действия энергетической установки;
коэффициент полезного использования энергии;
коэффициент полезного использования энергии по отдельным видам и параметрам энергоносителей;
удельный (фактический) расход энергоносителя.
4.4. В ходе анализа энергоиспользования на предприятии определяются и сопоставляются с аналогичными данными однородных предприятий обобщенные показатели состояния и развития энергетического хозяйства, в том числе: коэффициент электрификации, теплоэлектрический коэффициент, электротопливный коэффициент, энергоемкость продукции, электроемкость продукции и теплоемкость продукции.
4.5. Анализ энергетических балансов должен выявить исходную информацию, необходимую для решения отдельных задач оптимизации структуры энергетического баланса предприятия, касающихся вопросов возможности замены в технологических процессах и установках одного энергоносителя другим, использования в качестве замещающего энергоносителя вторичных энергетических ресурсов, имеющихся на рассматриваемом предприятии и вне его.
4.6. В результате составления и анализа энергетических балансов должны быть сформулированы конкретные направления экономии топлива и энергии на предприятии и количественные показатели резервов экономии.
4.7. В соответствии с выбранными направлениями намечаются конкретные мероприятия по экономии топлива и энергии.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

5.1. Энергетические балансы разрабатывают:
на стадии проектирования предприятия институтом-генпроектировщиком - частный и сводный проектные энергобалансы по всем объектам предприятия. Для основных энергоемких установок приводится аналитическая форма баланса;
на промышленном предприятии:
на ближайший планируемый период (год, пятилетка) - плановый синтетический энергобаланс (частный и сводный) по объектам энергопотребления и с разбивкой по целевому назначению;
после окончания отчетного периода по данным внутризаводских отчетных документов - отчетный (фактический) синтетический энергобаланс;
по данным синтетического баланса, а также с учетом других сведений (полученных путем испытаний, расчетов) один раз в пятилетку (на третий год) - фактический аналитический энергобаланс с той или иной степенью детализации по объектам, целевому назначению, видам энергоносителей и т.п.
5.2. Энергобаланс промышленных предприятий составляется с использованием измеряемых параметров, на которые установлены нормы точности измерений и разработаны, стандартизованы (аттестованы) методики выполнения измерений.
5.3. Головной организацией в стране по руководству работой по разработке и анализу энергетических балансов промышленных предприятий является ВНИПИэнергопром Минэнерго СССР.
5.4. Разработка и анализ энергобалансов на промышленных предприятиях осуществляется подразделениями, определенными в соответствующих отраслевых стандартах и стандартах предприятия, совместно с проектными и научно-исследовательскими институтами и специализированными организациями.
5.5. Ответственность за проведение работ по разработке и анализу энергетических балансов, выявлению экономии топлива и энергии на подведомственных предприятиях несут объединения, а в целом по отрасли - министерства и ведомства.

Приложение 1
Рекомендуемое

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

───────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────
                Показатели                 │  Единица  │ Значение
                                           │ измерения │
───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────
 1. Уровни производства продукции          │           │
 1.1. Товарная продукция                   │ Тыс. руб. │
 1.2. Продукция по основным видам          │Натуральный│
                                           │показатель │
 2. Стоимость основных производственных    │ Тыс. руб. │
фондов предприятия                         │           │
 3. Себестоимость продукции                │ Тыс. руб. │
    в том числе энергетическая составляющая│ Тыс. руб. │
в себестоимости продукции <*>              │           │
 4. Среднегодовая численность промышленно- │   Чел.    │
производственного персонала                │           │

--------------------------------
<*> Затраты на топливо, электрическую и тепловую энергию.

Приложение 2
Справочное

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ШАХТНОЙ ПЕЧИ

Таблица 1

Технические и энергетические показатели работы шахтной печи

─────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────
              Показатели                 │ Единица │   Значение
                                         │измерения├───────┬──────
                                         │         │  по   │факти-
                                         │         │проекту│ческое
─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────
                   1                     │    2    │   3   │  4
─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────
 1. Год изготовления                     │         │       │
 2. Показатели режима работы оборудования│         │       │
 2.1. Параметры сырьевых потоков:        │         │       │
      на входе                           │         │       │
        агломерат                        │   т/ч   │       │
        температура                      │   °C    │       │
      на выходе                          │         │       │
        черновой свинец (Pb - 93%,       │   т/ч   │       │
Cu S - 1,2%, Cu O - 1,8%, прочие - 4%)   │         │       │
  2            2                         │         │       │
        температура                      │   °C    │       │
        пыль (унос)                      │         │       │
        (PbS - 55%, PbO - 9%,            │   т/ч   │       │
прочие - 36%)                            │         │       │
        температура                      │   °C    │       │
        шлак                             │   т/ч   │       │
        температура                      │   °C    │       │
 2.2. Параметры энергоносителей:         │         │       │
      кокс                               │   т/ч   │       │
      дутьевой воздух (72% N ; 28% O )   │   т/ч   │       │
                            2       2    │         │       │
      температура на входе               │   °C    │       │
      давление                           │   Па    │       │
                                         │(кгс/см2)│       │
      охлаждающая вода                   │   т/ч   │       │
      температура на входе               │   °C    │       │
      температура на выходе              │   °C    │       │
      уходящие газы                      │   т/ч   │       │
      температура                        │   °C    │       │
 3. Технические характеристики шахтной   │         │       │
печи:                                    │         │       │
    наружная поверхность теплоотдачи печи│   м2    │       │
    температура наружной поверхности     │   °C    │       │
 4. Число часов использования в году     │    ч    │       │

Примечания. 1. Указать календарный отрезок времени (час, сутки, цикл и т.д.), к которому относятся показатели работы печи.
2. По поз. 1 и 3 заполняется только графа 4.

Таблица 2

Аналитическая форма теплового баланса шахтной печи

────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────
            Статья баланса              │Фактический│  Эталонный
                                        │ тепловой  │  тепловой
                                        │баланс печи│ баланс печи
                                        ├──────┬────┼───────┬─────
                                        │ккал/ч│ %  │ккал/ч │  %
────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼────
 1. Приход теплоты                      │      │    │       │
    Тепловая энергия, полученная        │      │    │       │
от сжигания топлива                     │      │    │       │
    Тепловая энергия, введенная         │      │    │       │
с другими энергоносителями:             │      │    │       │
     агломератом:                       │      │    │       │
       физическая часть                 │      │    │       │
       химическая часть                 │      │    │       │
     дутьевым воздухом                  │      │    │       │
     тепловая энергия экзотермической   │      │    │       │
реакции <*>                             │      │    │       │
 2. Расход тепловой энергии             │      │    │       │
    Полезный расход тепловой энергии:   │      │    │       │
     черновой свинец:                   │      │    │       │
       физическая часть                 │      │    │       │
       химическая часть                 │      │    │       │
    Потери тепловой энергии:            │      │    │       │
     с уходящими газами:                │      │    │       │
       физическая часть                 │      │    │       │
       химическая часть                 │      │    │       │
     с пылью:                           │      │    │       │
       физическая часть                 │      │    │       │
       химическая часть                 │      │    │       │
     со шлаком:                         │      │    │       │
       физическая часть                 │      │    │       │
       химическая часть                 │      │    │       │
     с охлаждающей водой                │      │    │       │
     в окружающую среду                 │      │    │       │
 3. Выработка вторичных энергоресурсов: │      │    │       │
    пар испарительного охлаждения       │      │    │       │
 4. КПД печи фактический                │      │    │       │
    КПД печи нормативный (паспортный)   │      │    │       │
    Экономия (+), перерасход (-) энерго-│      │    │       │
ресурса                                 │      │    │       │

--------------------------------
<*> Теплота экзотермических и эндотермических реакций, имеющих место в процессе, учитывается химической составляющей тепловой энергии веществ как на входе в установку, так и на выходе из нее.

Приложение 3
Рекомендуемое

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СВОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА
ПРЕДПРИЯТИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ <*>

────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Виды      │           Годовой фактический и расчетный расход энергоносителей (в тоннах условного топлива)
энергоносителей ├────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────
                │       общий        │      полезный       │                            потери
                ├────────────┬───────┼───────────┬─────────┼─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────
                │ абсолютное │   %   │абсолютное │    %    │        всего        │   в установках при   │при преобразова-
                │  значение  │       │ значение  │         │                     │конечном использовании│нии и транспорти-
                │            │       │           │         │                     │                      │ровке
                │            │       │           │         ├───────────┬─────────┼────────────┬─────────┼─────────┬───────
                │            │       │           │         │абсолютное │    %    │ абсолютное │    %    │абсолют- │   %
                │            │       │           │         │ значение  │         │  значение  │         │ное      │
                │            │       │           │         │           │         │            │         │значение │
                ├─────┬──────┼───┬───┼─────┬─────┼────┬────┼─────┬─────┼────┬────┼──────┬─────┼────┬────┼────┬────┼───┬───
                │  ф  │  н   │ ф │ н │  ф  │  н  │ ф  │ н  │  ф  │  н  │ ф  │ н  │  ф   │  н  │ ф  │ н  │ ф  │ н  │ ф │ н
────────────────┼─────┼──────┼───┼───┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───
1. Электро-     │25,1 │24,36 │100│100│18,44│18,24│73,5│74,9│6,66 │6,12 │26,5│25,1│ 5,95 │5,55 │23,7│22,7│0,71│0,57│2,8│2,4
энергия         │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
 Непосредственно│16,0 │ 15,5 │100│100│11,9 │11,8 │74,4│76,1│ 4,1 │ 3,7 │25,6│23,9│ 3,68 │3,34 │23,0│21,5│0,42│0,36│2,6│2,4
на производст-  │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
венные нужды    │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
 На выработку   │ 9,1 │ 8,86 │100│100│6,54 │6,44 │71,9│72,7│2,56 │2,42 │28,1│27,3│ 2,27 │2,21 │24,9│24,9│0,29│0,21│3,2│2,4
других          │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
энергоносителей:│     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
  холод         │  -  │  -   │100│100│  -  │  -  │ -  │ -  │  -  │  -  │ -  │ -  │  -   │  -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ - │ -
  сжатый воздух │4,46 │ 4,33 │100│100│3,25 │3,18 │72,9│73,4│1,21 │1,15 │27,1│26,6│ 1,06 │1,03 │23,8│23,8│0,15│0,12│3,3│2,8
  кислород      │4,64 │ 4,53 │100│100│3,29 │3,26 │70,9│72,0│1,35 │1,27 │29,1│28,0│ 1,21 │1,18 │26,1│26,0│0,14│0,09│3,0│2,0
  прочие        │  -  │  -   │100│100│  -  │  -  │ -  │ -  │  -  │  -  │ -  │ -  │  -   │  -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ - │ -
2. Тепловая     │25,2 │24,07 │100│100│12,76│12,64│50,6│52,5│12,44│11,43│49,6│47,5│11,04 │10,42│44,0│39,8│1,4 │1,01│5,5│4,2
энергия         │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
 Непосредственно│18,9 │18,06 │100│100│10,61│10,49│56,1│58,1│8,29 │7,57 │43,9│41,9│ 7,24 │6,82 │38,3│37,7│1,05│0,75│5,6│4,2
на производст-  │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
венные нужды:   │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
  в виде пара   │12,2 │11,85 │100│100│ 7,3 │7,12 │59,8│60,0│ 4,9 │4,73 │40,2│40,0│ 4,24 │4,26 │34,8│36,0│0,66│0,47│5,4│4,0
  в виде горячей│ 6,7 │ 6,21 │100│100│3,31 │3,37 │49,4│54,3│3,39 │2,84 │50,6│45,7│ 3,0  │2,56 │44,8│41,2│0,39│0,28│5,8│4,5
воды            │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
 На собственные │ 6,3 │ 6,01 │100│100│2,15 │2,15 │34,1│35,8│4,15 │3,86 │65,9│64,2│ 3,8  │ 3,6 │60,3│59,9│0,35│0,26│5,6│4,3
нужды           │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
3. Топливо      │149,2│147,8 │100│100│62,8 │67,2 │42,1│45,5│86,4 │80,6 │57,9│54,5│ 85,7 │80,0 │57,4│54,1│0,7 │0,6 │0,5│0,4
прямого         │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
использования   │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
 Непосредственно│149,2│147,8 │100│100│62,8 │67,2 │42,1│45,5│86,4 │80,6 │57,9│54,5│ 85,7 │80,0 │57,4│54,1│0,7 │0,6 │0,5│0,4
на производст-  │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
венные нужды    │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
 На выработку   │  -  │  -   │100│100│  -  │  -  │ -  │ -  │  -  │  -  │ -  │ -  │  -   │  -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ - │ -
других          │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
энергоносителей │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
4. Топливо,     │  -  │  -   │100│100│  -  │  -  │ -  │ -  │  -  │  -  │ -  │ -  │  -   │  -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ - │ -
израсходованное │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
на нетопливные  │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
нужды           │     │      │   │   │     │     │    │    │     │     │    │    │      │     │    │    │    │    │   │
────────────────┼─────┼──────┼───┼───┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───
Всего           │199,5│196,23│100│100│94,0 │98,08│47,1│50,0│105,5│98,15│52,9│50,0│102,69│95,97│51,5│48,9│2,81│2,18│1,4│1,1

--------------------------------
<*> Заполнение таблицы дано для условного предприятия в качестве примера.
Примечание. ф - фактический, н - нормативный.