ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

МОСКОМАРХИТЕКТУРА

ПОСОБИЕ 
к МГСН 2.01-99

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В ЗДАНИЯХ

Выпуск 1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТЫ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

2000

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО НИИ Строительной Физики РААСН (Матросов Ю . А. - научный руководитель; Бутовский И. Н.); Мосгосэкспертизой (Ливчак В. И.); МНИИТЭП Грудзинский М. М.; Управлением развития Генплана КПР г. Москвы (Дмитриев А. Н.).

Приложение Д разработано ЦНИИЭП жилищ а (Дыховичная Н. А., Любимова М. С.), приложение Е - ИН СОЛАРИНВ ЕСТ (Иванов Г. С.)

2. ПОДГОТОВЛЕНО к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования и нормативов Москомархитектуры (Щипанов Ю. Б. и Ионин В. А.)

УТВЕРЖДЕНО Указанием Москомархитектуры от 01. 02.2000 № 6

СОДЕРЖАНИЕ

Введение . 2 1. Рекомендации по выбору уровня теплозащиты зданий . 2 2. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче . 10 2.1. Непрозрачные ограждающие конструкции . 10 2.2. Расчет ограждающих конструкций теплых чердаков . 14 2.3. Расчет ограждающих конструкций «теплых» подвалов . 16 2.4. Светопрозрачные ограждающие конструкции . 18 3. Правила расчета площадей и приведенных сопротивлений теплопередач . 18 4. Рекомендации по определению параметров энергетического паспорта . 19 5. Электронный энергетический паспорт . 22 5.1. Методика заполнения и расчета параметров электронного энергетического паспорта жилого здания . 23 5.2. Методика заполнения и расчета параметров электронного энергетического паспорта общественного здания . 32 Список литературы .. 40 Приложение А Методика определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей . 40 Приложение Б Расчет коэффициента теплотехнической однородности ограждающих конструкций по табличным значениям .. 47 Приложение В Примеры расчета ограждающих конструкций теплых чердаков и подвалов . 53 Приложение Г Температура точки росы td, ° С, для различных значений температур tint и относительной влажности φint , воздуха в помещении . 57 Приложение Д Расчет требуемого сопротивления теплопередаче наружных стен полносборных крупнопанельных и каркасно-панельных зданий по минимуму приведенных затрат с использованием коэффициента дисконтирования . 57 Приложение Е Расчет требуемого сопротивления теплопередаче наружных стен полносборных крупнопанельных и каркасно-панельных зданий по методу приведенных затрат с использованием в качестве критерия срока окупаемости дополнительных капиталовложений на утепление зданий . 62

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Пособие разработано к МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и т еп лово доэлект ро снабжени ю» . В нем содержатся методические материалы и примеры по т епл от ехнич еск ому расчету и проектированию теплозащиты жилых и общес твенных зданий.

Особое внимание в По с обии уделено вопросам, которые вызывают затруднение при практическом использовании МГСН 2.01-99, например процедура установления уровня теп лозащиты, расчеты: приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций с теплопроводными включениями сложной формы, ограждающи х конструкций чердаков и подвалов.

В Пособии даны методика заполнения Энергетического паспорта здания, в частности, правила определения площадей и объемов зданий для проведения теплотехнических и энергетических расчетов, рекомендации по определению параметров энергетического паспорта, прави ла заполнения электронной версии Энергетического паспорта. Электронная версия Энергетического паспорта предназначена для быстрого определения энергетических характеристик здания на различных стадиях вариантного проектиро вания, экспертизы проекта и эксплуатации здания. Распространяется по заявкам заинтересованных организаций НИИ СФ, адрес: 127238, Москва, Локомотивный пр., 21, тел./ факс 482-37-10.

В приложениях даны примеры расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с использованием различных вспомогательных коэффициентов, облегчающих проведение расчетов, примеры расчета теплых чердаков и «теплых» подвалов.

Настояще е пособие построено в виде комментариев, разъ ясня ющих и развивающих со держ ание отдельных пунктов МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и т еплово доснабжению» . Структурно каждый раздел построен следующим образом: курсивом приведен текст нуждающегося в пояснениях пункта МГСН 2.01-99 или ссылка на раздел и пункт МГСН 2.01-99, к которым обычным шрифтом даются соответствующие разъяснения или рекомендации.

# 1. Рекомендации по выбору уровня теплозащиты зданий

3. 6 .1. Проектирование ограждающей оболочки здания на основе требований по теплозащите здания в целом выполняют в нижеприведенной последовательности:

п. 3.6.1 . а. Выбирают требуемые климатические параметры согласно подразделу 3.2;

п. 3.6. 1 .б. Выбирают параметры воздуха внутри здания и условия комфортности согласно подразделу 3.2 и назначению здания;

п. 3 .6.1 .в. Разрабатывают объемно-планировочное решение и рассчитывают его геометрические размеры;

При расчете площадей пола и ограждающих конструкций следует руководствоваться указаниями раздела 3 настоящего пособия. Поскольку вели чины площадей имеют существенное влияние на конечны й результат, то работу по их определению следует выполнить особенно тщательно.

п. 3 .6.1.г. Определяют согласно подразделу 3.3 требуемое значение удельного расхода тепловой э нергии системы отопления здания qhreq в зависимости от типа здания и его этажности;

Таблица 3.3

Требуемый удельный расход тепловой энергии системой отопления здания qhreq , к Вт · ч/м 2 , за отопител ьный период

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 9 | 10 и более |
| жилые | 160 | 130 | 110 | 95 |
| общеобразовательные, лечебные учреждения, поликлиники | 175 | 165 | 155 | - |
| дошкольные учреждения | 245 | - | - | - |

Выбор значений осуществляют согласно приведенной табл. 3.3 МГСН 2.01-99 . Промежуточные значения qhreq следует определять путем линейной интерполяции.

Примеры.

1. Требуется определить требуемый удельный расход тепловой энергии для многосекционного жилого здания высотой 17 этажей. Согласно табл. 3.3 требуемый qhreq равен 95 кВт · ч / м2.

2. Для жилых зданий высотой в 4 этажа qhreq равен 1 45 кВт · ч/ м2, для зданий 5 этажей - 130, 6 этажей - 125, 7 этажей - 120, 8 этажей 115, 9 этажей 11 0, 10 этажей - 105, 11 этажей - 100 кВт · ч/ м2.

п. 3 .6 .1.д . Определяют требуемые сопротивления теплопередаче ограждающих ко н струкций (стен, покрытий, чердачных пе рекрытий, цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот) согласно пп. 3.3.3 и 3.3.4 исходя из минимальных требований по условиям комфорта и недопустимости образования конденсата, и рассчитывают приведенные сопротивления теплопередаче Ror этих ограждающих конструкций, добиваясь выполнения условия Ror ≥ Roreq .

При определени й мин имально допусти мого требуемого сопротивления теплопередаче ограждающ их конструкций по формуле (3.2) коэффициент n , устанавливается в зависимости от положе н ия наружной поверхности ограждающей конструкции отап ливаемого помещения по отношению к расчетной температуре наружного воздуха, в общем виде определяется по формуле;

n = (tint - tintc) / (tint - text)                                              (1.1)

где tint - расчетная температура внутреннего воздуха , °С, принимаемая согласно ГОСТ 30494-96;

tintc - температура воздуха, °С, в пространстве, расположенном межд у отапливаемыми помещениями и наружной средой (в чердаке, подвале или другом подобном помещении);

text - расчетная температура наружного воздуха , ° С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01-82.

Температура tintc определяется на основе расчета теплового баланса чердака или подвала при расчетных условиях внутренней и наружной среды (рис. 1). При этом сопрот и вление теплопередаче покрытия теплого чердака, фризовых и цокольных стен назначается из условия невыпадения конденсата на их внутренней поверхности. Соп ротивление теплопередаче полов по грунту и стен, расположенных ни же уровня земли, следует определять согласно прил. 9 СНиП 2.04.05-91* (и зд. 1 998 г.).

Методика расчета температуры воздуха на чердаке ил и в подвале из условий теплового баланса этого помещения приведена в [ 1].

Приведенное сопротивление теплопередаче Ror , м2 · °С/В т, неоднородной ограждающей конструкции (или ее участка) определяется согласно раздела 2 настоящего пособия по формуле ( 2.4)

Главным в расчете приведенного сопротивления теплопередаче является определе н ие теплового потока Q , проходящего через ограждающую конструкцию в условиях эксплуатации в течение отопительного периода . Величин а Q определяется на ос н ове численного расчета на ЭВМ температурного поля конструкции на основе специальных программ для расчета двухмерных или трехмерных температурных полей.

Рис . 1. Схема распределения тепловых потоков в теплом чердаке (А) и подвале (Б) многоэтажного жилого дома для расчета температуры tintc на основе теплового баланса

Для этой цели в выбранной ограждающей конструкции (или ее участке) определяют характерные сечения, каждое из которых вычерчивают в определенном масштабе, выделяют участки с различными те пл оп ро водн ос тями, указывают условия теплообмена на границах (температуры воздуха контактирующего с поверхностями ограждения и их коэффициенты теплопередачи). Полностью порядок подготовки к расчет у температурных полей приведен в п рил . 14 [ 2].

Другой метод определения приведенного сопротивления теплопередаче Ror базируется на определении коэффициента теплотехнической однородности r ограждающей конструкции. В этом случае Ror определяется по формуле ( 2.6) настоящего пособия.

Установлено, что влияние теплотехнической неоднородности на искажение температурного поля поверхности ограждающей конструкции в большинстве случаев сказывается на расстоянии, не превышающем двух толщин ограждения от края теплотехнической неоднородности. Поэтому площадь зоны влияния в каждом случае уста н авливается и сходя из этого условия.

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (или ее участка) в удалении от теплотехнических не о днородн ост ей (на участке, где температурное поле на поверхности не искажено влиянием неоднородностей), м2 · °С/В т, определяется по формуле

Ro = 1 / αi + Σ δj / λj + 1 / αe                                                 (1.2)

где αi - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции , Вт/(м2.° C ), для стен αi = 8,7 Вт/(м2.° C );

δj - толщина j - го слоя многослойной ограждающей кон ст рукци и, м;

λj - расчетный коэффициент теплопроводности материала j - го слоя, Вт/(м. ° С), принимаемый по прил . 3 СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) для условий эксплуатации Б или согласно протоколов испытаний, выполненных аккредитованными в установленном порядке испытательными лабораториями; в отдельн ых случаях допускается расчетный коэффициент теплопроводности теплоизоляц ионных материалов для проектирования ограждающих конструкций принимать по значениям утвержденных в установленном порядке Технических Условий с учетом вл ажн остн ого режима ограждающих конструкций в условиях установившегося эксплуатационного состояния здания;

αe - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/( м2 · °С), для стен α e = 23 Вт /(м2 · °С).

Дл я предварительной оценки эффективности различных типов трехсл ойных стеновых панелей установлены значения приведенного сопротивления теплопередаче конструкций с утеплителем из пеноп олисти ро ла и мин ерал оватны х плит (т абл. 1.1).

Примеча н ие к п . 3.6.1.д . Для п ол носборн ых крупнопанель ных и к арк асн о-п анельны х зданий допускается определять требуемое соп ротивл ение теплопередаче наружных стен Roreq по минимуму приведенных затрат, но не менее значений, установленных в таб л . 1а СНиП II-3-79* (изд. 1998 г .) для первого этапа внедрения.

Согласно методике приложения Д или методике приложения Е

Таблица 1.1

Приведенное сопротивле н ие теплопередаче трехслойных стеновых панелей

| Наружные стены | Приведенное сопротивление теплопередаче Ror , м2 · °С/Вт |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Из трехслойных железобетонных панелей на гибких металлических связях или малогабари тных железобетонных шпонках с утеплителем из пенополисти ро ла: - плотностью 40 кг/м 3 , λ Б = 0,05 Вт/( м .°С), п рил. 3* СНиП II-3-79* ( и зд. 1 998 г.) |  |
| панели тол щ иной 300 мм | 2,3 |
| толщиной 350 мм | 3,0 |
| - плотностью 15 - 17 кг/м3, λ Б = 0,042 Вт/(м. ° С) (сертификат) |  |
| панели толщиной 300 мм | 2,7 |
| толщиной 350 мм | 3,5 |
| 2. Из трехслойных железобетонных панелей на гибких металлических связях и ли малогабаритных железобетонных ш понках с утеплителем из мин ерал оватны х плит « Рок ву л» плотностью 100 кг/м3, λБ = 0,045 Вт/(м.°С) (сертификат) |  |
| панели толщиной 300 мм | 2,5 |
| толщиной 350 мм | 3,3 |
| 3. Из трехслойных панелей на деревянном каркасе с листовыми обшивками: с утеплителем из минераловатных прошивных матов плотностью 40 кг/ м3, λ Б = 0,05 Вт/(м.°С) п рил . 3* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) |  |
| панели толщиной 300 мм | 2,5 |
| - из минераловатных плит «Роквул» плотностью 10 0 кг/м3, λ Б = 0,045 Вт/(м.°С) (сертификат) |  |
| панели толщиной 300 мм | 3,0 |
| толщиной 350 мм | 3,75 |

В случае определения приведенного сопротивления теплопередаче по формулам ( 2.4) и ( 2.6) участков ограждающей конструкции (например, стеновой па н ели) ее приведенное сопротивление теплопередаче Ropr определяется по формуле

(1.3)

где  - общая площадь стеновой панели , м2;

Ai - площадь i - го участка стеновой пан ели, м2 ;

Roir - приведенное сопротивление теплопередаче i -го участка стеновой панели, м2 · °С/ Вт;

m - число участков, на которое разбита стеновая панель.

Рис. 2. Принцип и аль ная схема разбивки площадей расчетн ых участков стен овой панели для определен ия Ror

Рис. 3. Пр и мер расположен ия различн ых типов стеновых пан елей на здании

1 (1а) - о дн ом оду льн ая (дву хм одульн ая ) рядовая панел ь; 2 - одно моду льн ая панель с рядовыми и наружным угловым стык ам и; 3 (3а) - одн омодульн ая (двухмодульная) рядовая панель с примыканием к цокольному перекрытию; 4 ( 4а) - одномодульная (двухмодульная ) рядовая панель с примыканием к покрыти ю; 5 - одномодульная панель с ря довым и наружным угловым стыками и прим ыканием к цокольному перекрыти ю; 6 - одномодульная п анель с рядовым и наружн ым угловым стык ами и примыканием к покрытию; 7 - одномодул ьная панель с двумя внутренними угловыми ст ыками ; 8 - одн омоду льн ая панель с двумя внутренними угловыми стыкам и и примыканием к цок ольному перек рытию; 9 - одномодульная панель с двумя внутренними угловыми стыками в примыкан ием к покрытию; 10 - узкая гл ухая панель с наружным и внутренни м угловыми стыками; 11 - узкая глухая пан ель с наружным и внутренним угловыми стыками и примыканием к цокольному перекрытию; 12 - узкая глухая панель с наружным и вн утренним угл овыми ст ыками и примыканием к покрытию; 13 - двухмодульная глухая панель с рядовым и н аружным угловым стыками; 14 - дву хм одульн ая глухая панель с рядов ым и н аружным угл овым стыками и примыкан ием к цокольному перекрытию; 15 - двухмодульная глухая пан ель с рядовым и н аружн ым угловым стыками и примыканием к покрытию.

Примечание. В формулах ( 1.2) , ( 1.3) и далее по тексту: индекс i означает порядковый номер участка и ли пан ели ограждающей конструкции; инде к с j - порядковый номер слоя м н огослойной ограждающей конструкции.

Так, например, для стеновой панели с оконным проемом схема разбивки на расчетные участки приведена на рис. 2. Общая площадь панели определяется по осям вертикальных и горизонтальных стыков за вычетом площади проема , размеры которого устанавливаются в свету.

В реальном здании могут применяться различные типы стеновых панелей (рис. 3):

· рядовые, когда соединение панели примыкает в одной плоскости с расчетной;

· угловые, когда одна панель или две соседние по этажу панели примыкают под углом, причем угол может быть как наружный, так и внутренний. Здесь могут встретиться следующие варианты:

- панель с рядовым и наружным угловым стыками;

- панель с рядовым и внутренним угловыми стыками;

- панель с двумя наружными угловыми стыками;

- панель с двумя внутренними угловыми стыками;

- панель с наружным и внутренним у г ловым стыками;

· карнизные, когда панель примыкает к покрытию или чердачному перекрытию;

· панели первого этажа, когда они примыкают к цокольному (над подвалом) перекрытию.

Кроме того панели первого и последнего этажа могут иметь все варианты угловых стыков. Помимо панелей с проемами в здании могут быть применены глухие панели.

Все эти типы панелей различаются по приведенному сопротивлению теплопередаче. Поэтому варьируя конфигурацией фасада здания и номенклатурой применяемых ти п ов панелей можно и зменять приведенное сопротивление теплопередаче фасада здания Rofr которое может быть определено по формуле:

(1.4)

где A f - площадь всех фасадов здания за вычетом площади проемов, м2;

Api - площадь i - ой панели фасада здания, м2;

Ropir - приведенное сопротивление теплопередаче i - ой панели фасада здания, м2 · °С/ Вт;

roi - коэффициент теплотехнической однородности i -ой панели здания;

Rop - сопротивление теплопередаче панели вдали от термических нео дн ородн ост ей, м2 · °С/ Вт.

Аналогично может быть определено приведенное сопротивление теплопередаче фасадов кирпичных, брусчатых, монолитных зданий, в которых лишь будут отсутствовать стыки, характерные для панель н ых зданий, а все остальные виды теплотехнических неоднородностей будут иметь место.

п . 3.6.1 .е. Назначают требуемый воздухообмен согласно СНиП 2.08.01-89* , СНиП 2.08.02-89*, МГСН 3.01-96 , МГСН 4.06-96 , МГСН 4.07 -97.

Для ж и лых здани й п редусмотрены следующие нормативы воздухообмена: 3 м 3 на 1 м2 жилых помещ ений;

кухн я с эл ектроплитами - не менее 60 м3/ч;

кухня с газовыми плитами:

2-конфорочны м и - не менее 60 м3/ч;

3-конфорочными - не менее 75 м3/ч ;

4-конфорочными - не менее 90 м 3 /ч;

ванная и уборная - 50 м 3 /ч.

СНиП 2.08-01-89* предусматривает осуществление вытяжной вентиляц и и жилых комнат через вытяжные каналы кухонь, уборных, ванных, воздух идущий из жилых помещений к вентиляционным каналам, одновременно вентилирует помещения кухонь, уборных, ванных. Поэтому определяется количество воздуха, необходимое для вентиляции жилых помещений, затем количество воздуха, необходимое для вентиляции кухонь, уборных, ванных; из полученных значений выбирается наибольшее и делится на объем квартиры (за исключением объ ема внутренних ограждающих конструкций). Таким образом определяется кратность воздухообмена квартиры и жилого дома в целом.

Основная норма воздухообмена в учебных помещениях общеобразовательных учреждений - 16 м3 / ч на 1 человека. Такую норму для общеобразовательных учреждений массовой застрой ки обеспечивает кратность воздухообмена 1 1/ч.

В дошкольных учреждениях требуемая кратность воздухообмена - 1,5 1/ч , в помещениях больниц - 2 1/ч.

п. 3.6.3. Све т оп ро зрачн ые ограждающие конструкции следует подбирать по следующей методике:

Чтобы избежать возможную путаницу из - за разночтения в терминах по свет опрозрачным конструкциям, приведенных в МГСН 2.01-99 и ГОСТ 23166-78, приводится таблица соответствия терминов. Терминология по окнам, приведенная в п. 3.5.3 МГСН 2.01-99 соответствует СНиП 2.04.05-91* (и зд. 1 998), а в табл. 3.4 МГСН 2.01-99 - соответствует СНиП II-3-79* (и зд. 1 998).

Таблица 1. 2

| ГОСТ 23166-78 | МГСН 2.01-99, п. 3.5.3 | МГСН 2.01-99, табл. 3.4 |
| --- | --- | --- |
| одинарная конструкция с одним (двумя) рядами остекления | оди н арное окно | двухслойные ст екл оп ак еты в одинарных переплетах |
| спаренная конструкция с двумя (тремя) рядами остекления | окно со спаренными переплетами | двойное остекление в спаренных переплетах |
| раздельная конструкция с двумя рядами остекления | окно с раздельными переплетами | двойное остекление в раздельных переплетах; двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление в раздельных переплетах |
| раздельно - спаренная конструкция с тремя и четырьмя рядами остекления | окно с тройными переплетами | тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах |

Могут быть рекомендованы окна как в деревянных , так и в пластмассовых переплетах со следующими заполнениями (см. При л. 6 *, СНиП II-3-79* (и зд. 19 98 г.):

- тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах Ror = 0,55 м2 · °С/В т;

- однокамерные стеклопакеты с мягким селективным (с тепловой эмиссией ме н ее 0,15 ) покрытием Ror = 0,56 м2 · °С/В т;

- двухкамерные стеклопакеты с твердым селективным (с тепловой эмиссией более 0, 15 ) покрытием Ror = 0,58 м2 · °С/В т;

- обычное стекло и однокамерные стеклопакеты в раздельных переплетах Ror = 0,56 м2 · °С/В т.

п . 3 .6.3.ж . В случае Ra ≥ Rareg , выбранная свето прозрачная конструкция удовлетворяет требованиям СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) по сопротивлению возду хоп рониц анию .

Пример расчета сопрот и вления воз духопроницанию окн а жилого здани я

А. Исходные данные.

Определить, удовлетворяют ли требованиям по воздухопроницаемости согласно СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) пластмассовые окна с двухкамерными сте кл опак ета ми (ТУ 9139-001-05844398-95) в 12-этажном жилом доме высотой Н = 34,8 м в г. Москве. Воздухопроницаемость оконного блока согласно сертификата G = 3,94 кг /(м2 .ч) при Δ p =10 Па ; показатель режима фильтрации n = 0 , 54.

Б. Порядок расчета.

Для г. Москва согласно МГСН 2.01-99 средняя температура наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 равна -26 °С , а расчетная температура внутреннего воздуха равна 20 °С.

Вычисляем удель н ый вес наружного и внутреннего воздуха по формуле (31) СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.)

γext = 3463 / [273 + (-26 )] = 14, 02 Н/ м3

γint = 3463 / (273 + 20) = 11 ,82 Н/ м3

Определяем по СНиП 2.01.01-82 максимальную из средних скоростей по румбам за январь, повторяемость которых 16 % и более, v = 4,9 м/ с.

Определяем расчетную разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях окна на первом этаже здания по формуле (30) СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.).

Δp = 0,55 · 34,8 (14, 02 - 11 ,82) + 0,03 · 14,02 · 4 ,92 = 52, 21 Па

Находим требуемое сопротивление в о зду хоп рониц анию окон в рассматриваемом доме по формуле (3.13) МГСН 2.01-99 :

Rareg = (1 / 5) (52, 21 / 10 )2/3 = 0,605 м 2 · ч / кг

Сопротивление воз ду хоп рониц ани ю оконного блока по ТУ 9139-001-05844398-95 определим по формуле (3.14) МГСН 2.01-99:

Ra = (1 / 3,94)(52,21 / 10 )0,54 = 0,62 м2 · ч/кг

Таким образом, выбранный оконный блок удовлетворяет требованиям СНиП II-3-79* (изд . 19 98 г.) по воздухопроницаемости.

п . 3.5.2. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи Kmtr , В т/ (м2 · °С ), совокупности ограждающих конструкций здания следует определять по приведенным сопротивлениям теплопередаче Ror .

# 2. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче

Наружные ограждаю щ ие конструкции зданий должны удовлетворять:

- требуемому сопротивлению теплопередаче Roreq для однородных конструкций наружного ограж д ения - по Ro в соо т ветств ии с п. 2.1 * СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.), для неоднородных конструкций - по приведенному сопротивлению теплопередаче Ror ; при этом должно соблюдаться условие Ro (или Ror ) ≥ Roreq

- минимальной температуре не ниже температуры точки росы td на всех участках внутренних поверхностей наружных ограждений с температурами τint в соответствии с п. 2. 1 0* и примечанием 3 п рил. 6 * СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.); при этом должно соблюдаться условие τint ≥ td .

Приведенное сопротивление теплопередаче Ror для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнен и й.

## 2.1. Непрозрачные ограждающие конструкции

2.1.1. Термическое сопротивление R , м2 · °С/В т, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однослойн ой ограждающей кон струкции следует определять по формуле

R = δ / λ                                                               (2.1)

где δ - толщина слоя, м;

λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, В т/(м · ° С), принимаемый по прил . 3* СНиП II-3-79* (и зд. 1 998 г.).

Термическое сопротивление Rk , м2 · °С / Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных сл оев:

Rk = R1 + R2 + . .. + Rn + R а .l                                                (2.2)

где R 1 , R 2 , ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 · °С/ Вт, определяемые по формуле ( 2.1);

R а. l - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по пр ил . 4 СНиП II-3-79* (изд. 19 98 г.).

2.1.2. Сопротивление теплопередаче Ro , м2 · ° С/ Вт, однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле

Ro = Rsi + Rk + Rse                                                         (2.3)

где Rsi = 1 / αi , αi - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/( м2 · °С), п рини маемый по табл. 4* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.);

Rse = 1 / αe , αe - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода , Вт/(м2 · °С), принимаемый по табл. 6* СНиП II-3-79* (изд. 1 998 г.);

Rk - то же, что в формуле ( 2.2).

При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом, Ro определяется с учетом примеча н ия 2 к п. 2.4 СНиП II-3-79* (изд. 19 98 г.) и коэффициента теплоотдачи αe , равного 10 ,8 Вт/(м2 · °С).

2. 1. 3. Приведенное сопротивление теплопередаче Ror , м2 · °С/ Вт, неоднородной ограждающей конструкци и или ее участка (фрагмента) следует определять по формуле

Ror = п (tint - text) A / Q                                                  (2.4)

где А - площадь неоднородной ограждающей конструкции или ее фрагмента , м2, по размерам с внутренней стороны;

Q - тепловой поток через конструкцию или ее фрагмент, определяемый на основе расчета температурного поля на ЭВМ , либо измеряемый экспериментал ьно по ГОСТ 26254-84 или ГОСТ 26602-85, Вт, с внут ренней стороны;

n , tint , text - то же, что в формуле ( 3. 2) МГСН 2.01-99 .

Методика и примеры опре д еления приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурн ых полей на компьютере п риведены в п рил. А.

Определен и е приведенного сопротивления теплопередаче фрагментов или участков ограждающей конструкции Ror , а также всей ограждающей конструкции осуществляется по формуле

(2.5)

где Ai , Ro , i - соответствен н о площадь i -го участка характерной части ограждающей конструкции, м2 , и его приведенное сопротивление теплопередаче, м2 · °С/ Вт;

А - общая площадь конструкции , равная сумме площадей отдельных участков, м2;

m - число участков ограждающей конструкции с различным приведенным сопротивлением теплопередаче.

2.1.4. Допускается приведенное сопротивление характерного i -го участка ограждающей конструкци и Ror определять одним из следующих методов:

а) по формуле

Ror = Roconr                                                              (2.6)

где Rocon - сопротивление теплопередаче i -го участка однородной ограждающей конструкции, определяемое по формулам ( 2.2) и ( 2.3), м2 · °С/ Вт;

r - коэффициент теплотехнической однородности i -го участка о г раждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, определяемый по пп . 2.1.5 - 2.1.7.

б) по формуле ( 2.3), где Rk следует заме н ить на приведенное термическое сопротивление участка Rkr , рассчитываемое по п. 2.1.8 либо п. 2.1.9;

в) согласно п. 2.1.3 д л я участка к онструкций, не приведенн ых в п. 2.1.5 - 2.1.9.

2.1.5 . Д л я плоских неоднородных ограждающих конструкций, содержащих приведенные в п рил . 5* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) теплопроводные включения, коэффициент теплотехнической однородности r допускается определять по формуле

(2.7)

где А - то же, что и в формуле ( 2.5);

m - число теплопроводных включений конструкции;

ai , Li - соответственно ширина и длина i -го теплопроводного включения, м;

ki - коэффициент , зависящий от типа i -го теплопроводного включен и я принимаемый для неметаллических теплопроводных включен ий по т абл. Б.1 п рил . Б, для металлических по формуле

ki = 1 + Ψiδi2 / ( λ i aiRo,icon)                                               (2 . 8)

где Ψ i - коэффициент, зависящий от типа теплопроводного включения , принимаемый по т абл. Б.2 п рил . Б;

δ i , λi - толщина , м, и коэффициент теплопроводнос ти, Вт/(м · ° С), утеплителя в зоне i -го теплопроводного включен и я;

R ′ o , i , Ro , i con - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкци и , м2 · °С/В т, соответственно в местах i -го теплопроводного включен и я и вне этого места, определяемого по формуле ( 2.3).

Пример определе ни я Ror о г раждающей конст рукци и с помощью формул ( 2.7 и 2.8) приведен в прил. Б.

2.1.6. Для трехслойных железобетонных ограждающих конструкций с эффективным утеплителем на гибких металлических связях, железобетонных шпонках, сквозных и перекрестных ребрах коэффициент теплотехнической однородности r следует определять по формуле

(2.9)

где А, m - то же, что и в формуле ( 2.5);

Ai , fi - площадь зоны, м2 , и коэффициент влияния i -го теплопроводного включения, определяемые для отдельных элементов по формулам ( 2.10)-( 2.13) и по т абл. Б.3 прил. Б.

Площадь Ai зоны влияния i -го теплопроводного включения при толщине панели δe , м, определяется по формулам

а) для стыков длиной l , м

Ai = lδe                                                               (2.10)

б) для горизонтальных и вертикальных оконных откосов длиной соответственно l 1 , l 2 , м

Ai = 2δe(l1 + l2) + π δe2                                                (2.11)

в) для теплопроводных включений прямоугольного сечения шириной a и высотой b , м

Ai = (a + 2δe)(b + 2δe)                                                (2.12)

г) для теплопроводных включений типа « гибких связей» (распорки - шпильки, распорки - стержни и пр.)

Ai = 4 δe 2                                                            (2.13)

2.1.7. Для бетонных панелей с термовкладышами коэффициент теплотехнической однородности r допускается определять по п рил . 13 СНиП II-3-79* ( изд. 19 98 г .)

2.1.8. Для плоских ограждающих конструкций с теплопроводными включениями, с толщиной большей 50 % толщины ограждения, теплопроводность которых не превышает теплопроводность основного материала более чем в 40 раз, приведенное термическое сопротивление определяется следующим образом:

а ) плоскостями , параллельными направлению, теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного материала, а другие неоднородными - из слоев с различными материалами, и термическое сопротивление ограждающей конструкции RaT , м2 · °С/В т, определяется по формуле ( 2.5), где терми ческое сопротивление отдельных однородных участков конструкции определяется по формуле ( 2.1) или по формуле ( 2.2) для многослойных участков;

б ) плоскостями, перпендикулярным и направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения RaT ) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - из одного материала , а другие неоднородными - из разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле ( 2.1), неоднородных слоев - по формуле ( 2.5) и термическое сопротивление ограждающей конструкции RT - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по форму л е ( 2.2).

Приведенное термическое сопротивление Rkr ограждающей конструкции следует определять по формуле

Rkr = (Ra T + 2R T ) / 3                                                   (2.14)

Если величина RaT превышает величину RT более чем на 25 % или ограждающая конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности), то приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции следует определять в соответствии с п. 2.1.4.

2.1.9. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) Rfr , м2 · °С / Вт, определяют согласно п. 2.1.3 на основании расчета температурного поля, либо экспериментально по ГОСТ 26602 . Допускается определять RFr приближенно по формуле ( 2.5 ), учитывая площади и сопротивления теплопередаче непрозрачной части и термически однородных зон остекления , установленных в соответствии с ГОСТ 26602 .

2.1.10. П риведенное сопротивление теплопередаче конструкций стен и покрытий со световыми проемами Rr следует определять по формуле ( 2.5), учитывая площади и приведенные сопротивления теплопередаче световых проемов по п. 2.1.9 и непрозрачных участков стен и покрытий по п. 2.1.4.

2.1.11. Приведенное сопротивление теплопередаче Rsr , м2 · °С /В т, полов на грунте, полов на лагах, а также стен подвальных этажей и технических подвалов, расположенных ниже уровня земли, следует определять по прил . 9 СНиП 2.04.05-91* (и зд. 1 998 г.) с учетом п. 1 .7 СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.). Для теплых подвалов и чердаков, Ror чердачных и цокольных перекрытий определяется из условий теплового баланса .

Примеры расчета ограж д ающих конструкций теп лых чердаков и подвалов приведен ы в прил. В.

п . 3.3.6. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных ш вов из раствора, стыков панелей, ребер и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, принимаемой согласно табл. 3.1.

2.1.12. Темпера т уру внутренней поверхности τsi , ° С, однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле

τsi = tint - [n (tint - text)] / (Ro · αi)                                      (2.15)

где n , tint , text , αi - то же, что в формуле (3 . 2) МГСН 2.01-99 ;

Ro - то же , что в формуле ( 2.3).

Тем п ературу внутренней поверхн ости τsi , °С, неоднородной ограждающей конструкции по теплопроводному включению необходимо принимать на основа н ии расчета на ЭВМ температурного поля, либо экспериментально по ГОСТ 26254-84 или ГОСТ 26602-85.

2.1.13. Для неоднородных ограждающих конструкций , содержащих приведенные в п рил . 5* СНиП II-3-79* (изд. 1 998 г.) теплопроводные включения, температуру внутренней поверхности по теплопроводному включению, ° С, допускается определять:

- для неметаллических теплопроводных включений по формуле

τsi′ = tint - [n (tint - text) / (Roconαi)] · [1 + η (Rocon / R′o - 1)]           (2.16)

- для металлических теплопроводных включений по формуле

τsi′ = tint - [n (tint - text) / (Roconαi)] · (1 + ξ Rocon α i )                          (2.17)

В форму л ах ( 2.16) и ( 2.17):

n , tint , text , αi - то же, что в формуле (3.2) МГСН 2.01-99;

R ′ o , Rocon - сопротивление теплопередаче по сечению ограждающей конструкции, м2 · °С / Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест, определяемое по формуле ( 2.3);

η , ξ - коэффициенты , принимаемые по табл. 7* и 8* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.).

2.1.14. Температуру точки росы td , ° С, в зависимости от различных сочетаний температуры tint и относительной влажности φint , %, воздуха помещения следует определять по п рил . Г.

п . 3.3.3. Примечание 1. ... для теплых чердаков и подвалов (с разводкой в них трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения) эт у температуру следует принимать по расчету теплового баланса (но не менее плюс 2 ° С для подвалов при расчетных условиях и не более плюс 14 ° С для чердаков и подвалов).

## 2.2. Расчет ограждающих конструкций теплых чердаков

2.2.1. Требуемое сопро т ивление теплопередаче перекрыта я теплого чердака Rog . f , м2 · °С/В т, определяют по формуле

Rog.f = n · Roreq                                                     (2.18)

где Roreq - требуемое сопротивление теплопередаче покрытия, определяемое по табл . 1 6 СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) в зависимости от г раду сосуто к отопительного периода для раз личных типов зданий;

n - коэффициент, определяемый по формуле

n = (tint - tintg) / (tint - text)                                         (2.19)

tint , text - то ж е, что в формуле (3. 2 ) МГСН 2.01-99,

tintg -расчетная температура воздуха в чердаке, °С, равная не более плюс 14 °С при расчетных условиях.

2. 2.2. Проверяют условие Δt ≤ Δtn для перекрытия по формуле

Δt = (tint - tintg) / (Rog.f · αi)                                       (2.20)

где tint , tintg , Rog . f - то же , что в п. 2.2.1;

αi - коэффициент теплоотдачи внутрен н ей поверхности ограждающей конструкции, принимаемый согласно п. 2.2 СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.);

Δtn - нормативный температурный перепад, принимаемый согласно п. 2.2 СНиП II-3-79* (изд. 1 998 г.), равным 3 ° С.

Если условие Δt ≤ Δtn не выполняется, то следует увеличить сопротивление теплопередаче перекрытия Rog . f до значения, обеспечивающего это условие.

2.2.3. Требуемое сопротивление теплопередаче покрытия Rog . c , м2 · °С /В т, чердака определяют по формуле

(2.21)

где text - то же, что в формуле (3 . 2) МГСН 2.01-99;

tintg - то же , что и в п. 2.2.1;

tint - расчетная температура воздуха в помещениях верхнего эт ажа, ° С;

Gven - приведенный (отнесенный к 1 м2 пола чердака) расход воздуха в системе вентиляции, кг/( м2 · ч), определяемый по табл. 2.1;

Таблица 2 .1

| Этажность здания | Приведенный расход воздуха , кг /(м2 · ч), при наличии в квартирах |  |
| --- | --- | --- |
|  | газовых плит | электроплит |
| 5 | 12 | 9,6 |
| 9 | 19 , 2 | 15,6 |
| 12 | - | 20,4 |
| 16 | - | 26,4 |
| 22 | - | 35,2 |
| 25 | - | 39 ,5 |

с - удельная теплоемкость воздуха , равная 1 кДж/ (кг · ° С);

tven - температура воздуха , выходящего из вентиляционных каналов, ° С, определяется по формуле

tven = tint + 1,5                                                           (2.22)

Rog . f - требуемое сопротивле н ие теплопередаче чердачного перекрытия теплого чердака, м2 · °С/В т, устанавливаемое согласно п. 2.2.1;

qpi - нормативная плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, приходящаяся на 1 п.м трубопровода i -го диаметра с учетом тепло пот ерь через изолированные опоры, фланцевые соединения и арматуру, Вт/м; принимается по СНиП 2.04.14-88*; для чердаков и подвалов значения qpi приведены в табл. 2.2;

lpi - длина трубопровода i -го диаметра , м, принимается по проекту;

text - то же, что в формуле (3.2) МГСН 2.01-99 ;

tintg - то же, что в п. 2.2.1 ;

Rog . c - расчетное сопротивление теплопередаче покрытия теплого чердака , м2 · °С/В т;

ag . w - приведенная (отнесенная к 1 м 3 пола чердака) площадь наружных стен теплого чердака, м2 / м2, определяемая по формуле

ag.w = Ag.w / Ag.f                                                      (2.23)

Ag . w - площадь наружных сте н чердака, м2;

Ag . f - площадь перекрытия теплого чердака , м2;

Rog . w - требуемое сопротивление теплопередаче нару жн ых стен теплого чердака, м2 · ° C /В т, определяемого согласно п . 2.2.4.

Таблица 2.2

| Условный диаметр трубопровода, мм | Средняя температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 70 | 95 | 105 | 125 |
|  | Линейная плотность теплового потока qp i , Вт/м |  |  |  |  |
| 10 | 7,7 | 9,4 | 13 , 6 | 15,1 | 18 |
| 15 | 9 , 1 | 11 | 15,8 | 17,8 | 21,6 |
| 20 | 10,6 | 12,7 | 18,1 | 20,4 | 25 , 2 |
| 25 | 12 | 14,4 | 20, 4 | 22,8 | 27 , 6 |
| 32 | 13,3 | 15 , 8 | 22,2 | 24 , 7 | 30 |
| 40 | 14,6 | 17 , 3 | 23 , 9 | 26,6 | 32,4 |
| 50 | 14,9 | 17,7 | 2 5 | 2 8 | 34,2 |
| 70 | 17 | 20,3 | 28,3 | 31,7 | 38,4 |
| 80 | 19,2 | 22,8 | 31,8 | 35,4 | 42,6 |
| 100 | 20,9 | 25 | 35,2 | 39 , 2 | 47,4 |
| 125 | 24,7 | 29 | 39,8 | 44,2 | 52,8 |
| 150 | 27,6 | 32,4 | 44,4 | 49,1 | 58,2 |

2.2.4. Требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого чердака Rog . w , м2 · ° С/В т, определяют согласно табл. 16 СНиП II-3-79* (изд. 1 998 г.); в зависимости от г радусосуток отопительного периода климатического района строительства при расчетной температуре воздуха в чердаке tintg .

2.2.5 . Проверяют наружные ограждающие конструкции на невыпадение конденсата на их внутренних поверхностях. Температуру внутренней поверхности согласно п . 2.1.12 стен τsig . w , перекрытий τsig . f и покрытий τ si g . c чердака следует определять по формуле

τsi = tintg - [(tintg - text) / (Ro · αig)]                                       (2.24)

где tintg , text - то ж е, что в п. 2.2.1;

αig - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхнос ти наружного ограждения теплого чердака, Вт/(м2 · ° С), принимаемый: для стен - 8,7; для покрытий 9-этажных домов - 9,9; 12-этажных - 10,5; 16- этажных и более - 12 Вт/(м2 · °С).

Ro - требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен Rog . w , перекрытий Rog . f и покрытий Rog . c теплого чердака , м2 · °С/В т.

Температура точки росы td определяется по в л агосо держанию воздуха чердака по формуле

fg = fext + Δf                                                            (2.25)

где fext - в л аг осо держани е наружного воздуха, г/м 3 , при расчетной температуре text , определяется по формуле

fext = 0,794eext / (1 + text / 273)                                           (2.26)

Δf - приращение вл агосодерж ания за счет пост упления влаги с воздухом из вентиляционных каналов, г/м 3 , принимается: для домов с газовыми плитами - 4,0 г/м3, для домов с электроплитами - 3,6 г/м3;

- рассчитывается упругость водяного пара воздуха в теплом чердаке е g , г П а, по формуле

е g = fg (1 + tintg / 273) / 0,794                                             (2.27)

- по таблицам максимальной упругости водя н ого пара согласно приложени я 8 [ 2] определяется температура точки росы td по значению Е = е g

- полученное значение td сопоставляется с соответствующим значен и ем τsi (стен τsig . w , перекрытий τsig . f и покрытий τsig . c ) на удовлетворение условия td < τsi .

Пример расчета теплого чердака пр и веден в приложении В.

## 2.3. Расчет ограждающих конструкций «теплых» подвалов

2.3.1. Под «теплыми» подвалами понимают подвалы при на л ичии в них нижней разводки труб систем отопления, горячего водоснабжения, а также труб системы водоснабжения и канализации.

Расчет ограж д ающих конструкций таких подвалов следует выполнять в приведенной в пп. 2.3.2 - 2.3.6 последовательности.

2.3.2. Требуемое сопротивление теплопередаче Rob . w , м2 · °С / Вт, части цокольной стены, расположенной выше планировочной отметки грунта, определяют по табл. 1б СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.). При этом в качестве расчетной температуры внутреннего воздуха принимают расчетную температуру воздуха в подвале tintb , ° С, равную не менее плюс 2 ° С при расчетных условиях.

2.3.3. Определяют приведенное сопротивление теплопередаче Ros , м2 · °С/В т, ограждающих конструкций заглубленной части подвала, расположенных ниже уровня земли.

Для неутепленных п о лов на грунте в случае, когда материалы пола и стены имеют расчетные коэффициенты теплопроводности λ ≥ 1,2 Вт/(м · °С), приведенное сопротивление тепло п ередаче Ros определяют по табл. 2.3 в зависимости от суммарной дли н ы l , м, включающей ширину п одвала и две высоты части наружных стен, заглубленных в грунт.

Таблица 2.3

| Приведенное сопротивление теплопередаче Ros для ограждений подвала , заглубленных в грунт, м2 · °С/ Вт, при l в м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Ros | 2,15 | 2,86 | 3,31 | 3,69 | 4,13 | 4,52 |

Для утепленных полов на грунте в случае, когда материа л ы пола и стены имеют расчетные коэффициенты теплопроводности λ < 1,2 Вт/(м · °С), приведенное сопротивление теплопередаче Ros определяют согласно п рил . 9 СНиП 2.04.05-91*.

2.3.4. Требуемое сопротивление теплопередач е цокольного перекрытия над « теплым» подвалом Rob . c , м2 · °С /В т, определяют п о формуле

Rob.c = n · Roreq                                                       (2.28)

где Roreq - требуемое сопротивление теплопередаче перекрытий над подвалами, определяемое по т абл. 1б СНиП II-3-79* ( изд. 1 998 г.) в зависимости от г раду сосут ок отопительного периода климатического района строительства;

n - коэффициент, определяемый по формуле

n = (tint - tintb) / (tint - text)                                             (2.29)

tint , text - то же, что в формуле ( 3.2 ) МГСН 2.01-99 ;

tintb - то же, что в п. 2.3.3.

2.3.5. Определяют температуру воздуха в подвале tintb , ° С, по формуле

(2.30)

где tint - расчетная температура воздуха в помещении над подвалом , ° С;

text , qpi , lpi , c - то же , что в формуле ( 2.22);

Ab - площадь подвал а (цокольного перекрытия), м2;

Rob . c - требуемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия, м2 · °С/В т, устанавливаемое со глас но п. 2.3.4;

Vb - объем воздуха , заполняющего пространство подвала, м3;

n - кратность воздухообмена в подвале, 1/ч: при прокладке в подвале газовых тру б I = 1 1/ч, в остальных случаях I = 0; 5 1/ ч;

γ - плотность воздуха в подвале, принимаемая равной γ = 1,2 кг /м3;

As - площадь пола и стен подвала , контактирующих с грунтом, м2;

Ros - то же, чт о в п . 2.3.2;

Ab . w - п лощадь наружных стен подвала над уровнем земли , м2;

Rob . w - то же, что в п . 2.3.3.

Если tintb отличается от первоначально заданной температуры, расчет повторяют по пп . 2.3.3 - 2.3.5 до получения равенства величин в предыдущем и последующем вариантах расчета.

2.3.6. Проверяют по формуле (1) СНиП II-3-79* ( и зд. 1 998 г.) полученное расчетом требуемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия на удовлетворение требования по нормативному темп ературному перепаду для пол а первого этажа, равному Δtn = 2 ° С (таблица 2* СНиП II-3-79* (изд. 19 98 г.) ) .

Пример расчета « теплого» подвала при веден в при ложении В.

п. 3.3.4. Требуемое сопрот и вление теплопередаче Roreq с вет оп розра чны х конструкций и наружных дверей следует принимать: 0,54 м 2 · °С/ Вт для окон, балконных дверей и витражей; 0,81 м2 · °С /Вт для глухой части балконных дверей.

## 2.4. Светопрозрачные ограждающие конструкции

Све т опрозрачные ограждающие конструкции различных типов зданий следует подбирать по следующей методике:

2.4.1. Требуемое сопротивление теплопередаче Roreq светопрозрачных конструкций следует определять по таблице 1 б * СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.). При этом сначала определяют количество гр адусосуто к отопительного периода Dd по т абл. 3. 2 МГСН 2.01-99 . В зависимости от величины Dd и типа проектируемого здания по колонкам 6 и 7 вышеупомянутой таблицы определяется значение Roreq . Для промежуточных значений Dd величина Roreq определяется интерполяцией.

2.4 . 2. Выбор светопрозрачной конструкции осуществляется по значению приведенного сопротивления теплопередаче Ror , полученному в результате сертификацион н ых испытаний. Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной свет опрозрачной конструкции Ror , больше или равно Roreq , то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм.

2.4.3. При отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при проектировании значения Ror , приведенные в приложении 6* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.). Значения Ror в этом приложен и и даны для случаев, когда отношен ие площади остекления к площади заполнения светового проема β равно 0,75. При использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями β следует корректировать значение Ror следующим образом: для конструкций с деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении β на величину 0 ,1 следует уменьшать значение Ror на 5 % и наоборот - при каждом уменьшении β на величину 0 ,1 следует увеличить значение Ror на 5 %.

2.4.4. В отдельных случаях при обосновании допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с Ror ниже на 5 % требуемых значений, установленных по т абл. 1б* СНиП II-3-79* (и зд. 1 998 г.).

2.4.5. При проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений согласно примечания 3 п рил . 6* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) температуру τint э тих ограждений следует определять по формуле ( 2.15) как для остекления, так и непрозрачных элементов. Если в результате расчета окажется, что τint < 3 °С, то следует выбрать другое конструктивное решение заполнения све топ ро ема с целью обеспечения этого требования.

П. 3.5. Теплоэнергетические параметры

# 3. Правила расчета площадей и приведенных сопротивлений теплопередач

При расчетах теплоэнергетических параметров здания следует руководствоваться следующими правилами:

3.1. Общую площадь квартир жилого дома следует определять как сумму площаде й их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими пониженными коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1, 0.

Полезную площадь общественного здания следует определять как сумму площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п.

В общую площадь квартир жилого дома и полезную площадь общественного здания не включается площадь технических этажей, подвала (подполья), чердака или его ча сти, не занятой под мансарду, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.

3.2. При определении площади мансардного этажа учитывается площадь с высотой до наклонного потолка 1,2 м при наклоне 30° к горизонту; 0,8 м - при 45 ° - 60°; при 60° и более площадь измеряется до плинтуса (П рил . 2 СНиП 2.08.01-89*) .

3.3. Жилая площадь здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.

3.4. Отап л иваемый объем здания определяется как произведение площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа.

При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства , ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрыт ия).

Для определе н ия объема воздуха, заполн яющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85.

3.5. Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания . Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных сте н по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определ яется как разность общей площади наружных стен и площади окон.

3.6. Площадь горизонта л ьных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.

3.7. При расчете приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции следует руководствоваться указаниями раздела 2. Сопротивление теплопередаче для полов по грунту следует опреде л ять по зонам исходя из разделения их на зоны согласно СНиП 2.04.05-91*; при этом вместо показателя п = 0 ,5 следует использовать n = 1 .

п. 6.3.2. Расчетные показатели и характеристики

# 4. Рекомендации по определению параметров энергетического паспорта

4.1. Расчету теплотехнических показателей энергоемкости здани й предшествует определение ин фильт раци онн ой составляющей тепловых тепл опотерь и установление величины тепловыделений в зданиях.

4.2. Определение величины приведенного инфильтрационного (условного) коэффициента теплопередачи здания осуществляется с учетом его типа , требований воздухообмена и т.д.

Для жилых зда н ий с естественной системой вытяжной вентиляции и неорганизованным притоком наружного воздуха принимается, что требуемый воздухообмен в квартирах обуславливается необходимостью подачи свежего воздуха в объеме 3 м3 /ч на 1 м2 жилых комнат (по СНиП 2.04.05-91*) при высоте этажа не более 3 м и 30 м3 /ч на человека, проживающего в квартире с большей высотой этажа (по МГСН 3.01-96 ).

Нагрев поступающего объема наружного воздуха обеспечивается системой отопле н ия и входит в качестве составляющей теплопотерь здания при определении приведенного инфильтрационного (условного) коэффициента теплопередачи в соответствии с п. 3.5.3 МГСН 2.01-99.

В квартирах жилищ I категории величина воздухообмена на одного проживающего устанавливается инвестором - заказчиком в задании на проектирование, в котором могут быть дополнительные условия п о применению энергосберегающих технических решений (утилизации т епл а вытяжного вентиляционного воздуха, использование нетрадиционных источников энергии и т.п.).

Примечания:

1. В случаях , когда расчетный объ ем вытяжки из помещений кухни и сануз ла превышает необходимый приток воздуха, это не принимается во внимание, т.к. объ ем воздуха удаляемого из кухн и рассчи тан на пери од приготовления пищи, а в остальное время он может быть умен ьшен.

2. Поскольку приток наружного воздуха в об ъ еме нормативного воздухообмена может обеспечиваться за счет приоткрывания ств орок окон или через спец иальн ые шу мозащитны е вентиляционные клапаны, а это действие является периодичным, то в закрытом состоянии через окна будет проникать только часть воздуха, и избыточное теп ло, поступающее от отопительных приборов, рас счи танн ых на обеспечение нагрева всего объема наружного воздуха, может быть сн ято термостатами. Поэтому, в жил ых зданиях, оборудованных системой отопления с термостатами на отопительных приборах, допуска ется при определении годового тепло пот ре бл ения на отоплен ие вводить понижающий коэффициент одновременности действия вентиляции Kv = 0,75 в урав н ение (3.8) п. 3 .5.5 МГСН 2.01-99. Тогда это уравнение будет иметь следующ ий вид:

Qht = 0,024 · ( Kmtr + 0,75 Kminf ) · Dd · Alsum                                                            (4.1)

Для общественных и администра т ивных зданий с неорганизованным притоком наружного воздух а (отсутствием принудительной вентиляции с подогревом воздуха).

Принимается, что требуемый воздухообмен в рабочих помещениях (относящихся при подсчет е к расчетной площади здания) обуславливается необходимостью обеспечения однократного воздухообмена в течение рабочего времени G пр (8 или 12 часов при 5-ти или 6-ти дневной рабочей неделе), а в остальное время объем ин фильт рационн ого воздуха исходя из фактических (по данным сертификата) сопроти влений, возду хоп рониц анию проемов в наружных ограждениях (окна, витражи, фонари, наружные двери и ворота) и стыков панелей, и расчетной разност и давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций под действием теплового и ветрового напоров, определяемого п о СНиП II-3-79*. Прич ем пр и определении разности, давлений для входных наружных дверей или для ограждений 1 -го нежилого этажа в многоэтажном жилом доме в формуле 30 вместо коэффициента 0,55 подставлять 1,0.

Часовой расход ин фильт рующегос я воздуха при этом определяем по формуле

GinfΔp = AF · (Δp / 10)0,67 / RFu + Ad (Δp / 10)0,5 / Rdu + Δp · 0,5 · l                   (4.2)

где под индексом F включены окна , витражи, фонари, d - двери и ворота, l - означает длину стыков панелей наружных стен.

Указанный объем наружного воздуха должен быть нагрет системой отопления. Поэтому при определении установленной мощности системы отопления принимается больший расход воздуха - исходя из кратности воздухообмена (при подсчете инфильт раци онног о коэффициента теплопередачи). А при определении количества по требленного тепла за отопительный период - с учетом рабочего времени в неделе, считая что в рабочее время для вентиляции будут приоткрыт ы створки окон и отопительные приборы обеспечат нагрев наружного воздуха в объеме однократного воздухообмена, а во внерабочее время створки окон будут закрыты и термостаты на отопительных приборах сократят подачу тепла до обеспечения нагрева только ин фильт рующегося воздуха через непл отн ости ограждений.

Тогда , объем воздуха, необходимого, например, для нагрева в час средних за отопительный период суток при длительности рабочего дня 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе, находится из следующего выражения:

Ginf = (Gnp · 8 · 5 / 7 + GinfΔp · 16 · 8 / 7) / 24,                                 (4.3)

а при длительности рабочего дня 12 часов пр и 6- ти дневной рабочей неделе:

Ginf = (Gnp · 12 · 6 / 7 + GinfΔp · 12 · 8 / 7) / 24,                                (4.4)

Этот объем воздуха подставляется в формулы (3.6) и (3.7) МГСН 2.01-99 при определении общих т епл опот ерь здания через оболочку за отопительный период по п. 3.5.5 МГСН 2.01-99.

Для общественных зданий с организованным притоком и нагревом наружного воздуха (при наличии принудительной приточной вентиляции) .

Принимается, что объем воздуха , инфильтрирующегося через неплотности наружных ограждений, обеспечивается нагревом от системы водяного отопления и определяется исходя из расчетной разности давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций под действием теплового и ветрового напоров при закрытых окнах. В таком объеме он прин и мается при определении установленной мощности системы водяного отопления и годового т епл опот реблени я на отопление с учетом продолжительности нерабочего времени - (в формулах определения Ginf подставляется Gnp = 0).

Но для оценки принятой теплозащиты таких зданий условно принимается, что в рабочее время требуемый в о зду хообмен в здании определяется, как для зданий с неорганизованным притоком наружного воздуха. И также проводится сравнение с требуемым удельным расходом тепла н а отопление за отопительный период по графе «общеобразовательные» учреждения т абл . 3.3 МГСН 2.01-99 . Если расчетный расход тепл а оказался выше требуемого, необходи мо повыси ть теплозащиту наружных ограждений зданий, либо предусмотреть более эффективные решени я по автоматизации системы отопления.

Для дошколь н ых учреждений определяется расчетный удельный расход тепловой э нергии на отопление и вентиляци ю (потребность на отопление по п. 2.5.3 Энергетического паспорта суммируется с годовым расходом тепла на принудительную вентиляцию) и сравнивается с требуемым по табл. 3.3 МГСН 2.01-99.

4.3. Определение величины внутренних т епл опоступ лений в зданиях.

· для жилых зданий принимать удельную величину бытовых тепловыделений: муниципальные здания с заселенностью квартир до 20 м2 общей площади на человека - 17 Вт/м2 жилой площади квартир, с пропорциональным понижением этой величины до 10 Вт/м2 при заселенности в 45 м2 общей площади на 1 чел.

· для общественных и административных зданий:

При определении установленной мощности системы отопления внутренние тепловыделения не учитываются .

При определении годового теплопотребления внутренние тепловыделения учитываются в объеме т епл опоступл ени я от людей, от осветительных приборов и пользования оргтехникой.

Тепловыделени я от людей принимаются в размере 90 Вт на 1 чел. и по расчетному количеству сотрудников, учеников, посетителей и т.д. с учетом длительности рабочего времени или пребывания в помещении.

Теплопоступления от освещения - по максимально допустимой мо щ ности для соответствующих групп помещений согласно табл. 8.2 МГСН 2.01-99 при использовании 50 % рабочего времени, при 8-ми часовом рабочем дне и 7 5 % при 12-ти часовом и более.

Тепловыделения от оргтехники следует принима т ь по технол огическим нормам.

Например, удельные внутренние тепловыделения в час за средние сутки отопительного периода для адм ини стративно го здания с расчетной площадью 1000 м2 установленной мощности компьютеров, принтеров, ксероксов и др. 10 кВт с и сп ользованием и х на 70 % по времени и расчетной численностью сотрудников 10 0 чел. и продолжительности рабочего дня 8 час при 5-ти дневной рабочей неделе составят:

qint = [( 25 · 1000 · 0,5 + 10000 · 0,7 + 90 · 100 ) · 8 · 5 / 7] / (24 · 1000) = 6,79 Вт/м2

4. 3. Расчет потребности тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода в соответствии с п . 3.5.6 МГСН 2.01-99 и при водимой в п . 2.5.3 Энергетического паспорта (не следует путать с п . 2.4.1, где приводится базовый расход тепловой энергии на отопление, определяемый по п. 5.1. 6 МГСН 2.01-99).

Введение потребительского подхода позволяет стимулировать применение более эффективной системы авторегулирования отопления для наиболее полного использования те пло поступ лений с внутренними тепловыделениями и с солнечной радиацией.

Считается , что максимальная эффективность достигается в системе отопления с термостатами при по фас адном авторегулировании на вводе или пок варти рной горизонтальной разводкой трубопроводов, когда исключаются остаточная теплоотдача отопительных приборов при закрытых термостатах и теп лопоступ лени я от стояков, проложенных в комнатах при вертикальной системе отопления.

Далее, при элеваторном присоединении систем отопления без авторегулирования на вводе с прикрытием термостатов расход сетевой воды через сопло элеватора остается практически неизменным, что пр и водит к повышению температуры воды, поступающей в систему отопления и стояки.

Поэтому в дополнение МГСН 2.01-99 рекомендуется ввести дополнительный коэффициент η - эффективности авторегулирования подачи тепла на отопление, после чего формула (3.9) п. 3.5.6 будет иметь вид:

Qhy = [ Qhty - ( Qinty + Qsy ) · ν · η ] · βhi                                         (4.5)

Где η = 1,0 - в системе отопления с термостатами и с пофа с адны м авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;

η = 0,9 - в системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе (из-за остаточной теплоотдачи отопительных приборов и частичном те пл опоступл ени и от стояков) или в системе отопления без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе;

η = 0,85 - в системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе (неиспользованная до 50 % возможная экономия тепла из-за остаточной теплоотдачи отопительных приборов и теплопоступлении от стояков, возрастающее с прикры т ием термостатов);

η = 0,95 - в 2-х трубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе (во всех предыдущих примерах принималась однотрубная система отопления);

η = 0,7 - в системе отопления без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха.

η = 0,5 - в системе отопления без термостатов и без авторегулирования на вводе - регулирование центральное в ЦТП или котельной.

П . 6. 6. Форма для заполнения энергетического паспорта

# 5. Электронный энергетический паспорт

Электронный энергетический паспорт (ЭЭП) написан на EXCEL 5 в виде электронной рабочей книги и может выполняться под управлением WINDOWS 3.1 или WINDOWS 95. Текущую версию ЭЭП для московских организаций на 3,5″ дискете можно получить в НИ ИСФ. Имя файла EEP - N . XLS , где N - номер текущей версии.

Для установки ЭЭП на персональном компьютере следует проделать следующие операции:

а. Определить рабочую директорию (или ее завести) для записи файла ЭЭП в системе EXCEL . Например, директория WK .

б. Вставить дискету с ЭЭП в дисковод A ил и B и переписать файл EEP - N . XLS с дискеты в рабочую директорию, например в директорию WK системы EXCEL .

в. Запустить систему EXCEL и вызвать программу ЭЭП. Например, EEP - N .

Внима н ие. Программу ЭЭП мо жно использовать только для расчетов по заданному алгоритму, поскольку она заблокир ована по паролю от возможных случайных и преднамеренных изменений.

При работе с ЭЭ П:

а. Следует выбрать параметр ы из раскрывающихся списков, п омеченных перевернутым зачернены м треугольником ▼ в квадрате.

б. Заполнить ячейки, помеченные желтым цветом, требующимися в каждом конкретном случае числовыми значениями.

в. Результаты расчета получаются правильными только при условии заполнения всех ячеек , поименованных в пп . а и б.

г . Резуль таты расчета ЭЭП могут быть выведены на печать с 1 по 9 страницу средствами EXCEL .

## 5.1. Методика заполнения и расчета параметров электронного энергетического паспорта жилого здания

Требуется соста в ить энергетический паспорт 17-этажного 4- х секционного жилого здания серии П44/17 , состоящего из двух торцевых, одной рядовой и одной угловой секций. Нумерация разделов приведена согласно формы энергетического паспорта МГСН 2.01-99.

1. Нормативные параметры теплозащиты здан и я

Нормативные параметры теплозащиты здания в электронном энергетическом паспорте ЭЭП устанавливаются автоматически нажатием на значок ▼ вверху таблицы в зависимости от типа здания.

Ниже приведена методика заполнения ЭЭП:

1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций устанавливается согласно табл. 1б (2 - ой этап) СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) в зависимости от г раду сосут ок отопительного периода. Для жилого здания в Москве - 5027 ° С · сут .

1.2. Требуемый приведенный коэффиц и ент теплопередаче здания МГСН 2.01-99 не регламентируется.

1.3. Требуемая воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций устанавливается по табл. 12* СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.)

1.4. Требуемый удельный расход тепловой энергии системами отопления здания за отопительный период qhreq , кВт · ч/ м2, устанавливается по т абл. 3. 3 МГСН 2.01-99. Для 17-ти этажного жилого здания qhreq = 95 кВт · ч / м2.

1 .5. Требуе мы й показатель компактности жилого здания kereq у с танавливается по п. 3.5.1 МГСН 2.01-99 в зависимости от этажности здания. По ЭЭП величина kereq выбирается нажатием на значок ▼ в графе 1. 5. Для 17 -ти этажного жилого дома kereq = 0, 25.

1.6. Требуемая кратность воздухообмена жилого здания п a , 1/ ч, устанавливается из расчета 3 м3 воздуха в 1 час на 1 м2 жилой площади по формуле:

п a = 3 Ar / ( βv · Vh)                                                            (5.1)

где А r - площадь жилых помещений, м 2 , определяется по проекту или по формуле

А r = 0,6 А h = 0,6 · 17232 = 10339 м2                                          (5.2)

А h - отапливаемая полезная площадь здания, м 2 ;

βv - коэффициент снижения при определении объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкц и й. При отсутствии данных принимают βv = 0,85;

Vh - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м 3 .

Для 4-х секционного жилого здания П44/ 17 :

na = (3 · 10339) / ( 0,85 · 48815) = 0,75

2. Расчетные показатели и характеристики здания

2.1. Объемно-планировочные характеристики здания устанавливаются по данным проекта в соответствии с правилами подсчета площа д ей согласно разд ела 3 :

2.1. 1 . Отапливаемый объем здания Vh , м3, вычисляется как произведение пло щ ади этажа, Ast , м2, (площади , ограниченной вну тренними поверхностями наружных стен) на высоту Hh , м , этого объема, представляющую собой расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа.

Vh = Ast · Hh = 1067 · 45,75 = 48815 м 3                                      (5.3)

2.1.4. Общая площадь квартир (ота п ливаемая площадь нежилого этажа) Ah , м2, определяется по формуле

A h = 0 ,95 · Ast · nst                                                       (5.4)

где п st - количество этажей в здании

Ah = 0,9 5 · 1067 · 17 = 17232 м2

2.1.7. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания А e sum , м 2 , устанавливается по внутренним размерам «в свету» (расстояния между внутренними поверхностями наружных ограждающих конструкций, противостоящих друг другу)

Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, витражи, Aw + F + ed , м2 , определяется по формуле

Aw+F+ed = pst · Hh                                                         (5.5)

где pst - длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м

Aw+F+ed = 273,33 · 45,75 = 12505 м 2

Площадь наружных стен Aw , м 2 , определяется по формуле

Aw = Aw+F+ed - AF                                                        (5.6)

где А F - площадь окон, определяется как сумма площадей всех оконных проемов.

Для рассматриваемого здания А F = 2251 м 2 .

Тогда А w = 12505 - 2251 = 10254 м2.

Площадь окон не должна превышать 18 % площади Aw + F + ed согласно п. 3.3. 11 МГСН 2.01-99. Контроль этого требования осуществляется в п . 2.1.9 ЭЭП.

Площадь покрытия Ac , м 2 , и площадь перекрытия над подвалом А f , м 2 , равны площади этажа Ast

Ac = Af = Ast = 1067 м 2

Общая п л ощадь наружных ограждений Aesum определяется по формуле

Aesum = Aw+F+ed + Ac + Af = 12505 + 1067 + 1067 = 14640 м 2

2.1.8. - 2.1.10. Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по формулам

- отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к общей площади квартир k :

k = Aesum / Ah = 1 4640 / 17232 = 0,85

- коэффициент ос т екленности фасадов здания p

p = AF / Aw+F+ed = 2 251 / 12505 = 0 , 18

- показате л ь компактности здания kedes

kedes = Aesum / Vh = 14640 / 48815 = 0,3 > kereg = 0,25

Показатель kedes превышает нормируемое значение kereg (что и отмечено в ЭЭП текстом «Больше нормы !»), поскольку проект был разработан до утверждения МГСН 2.01-99.

2.2. Уровень теп л озащиты определяется по расчетным значениям.

2.2.1. Согласно СНиП II-3-79* (изд. 1 998 г.) приведенн ое сопротивление теплопередаче Ror , м2 · ° С/В т, наружных ограждений должно приниматься не ниже требуемых значений.

Однако согласно МГСН 2.01-99 в случае удовлетворения главному требованию по удельному энергопотреблению qhdes < qhreq Ror для отде л ьных элементов наружных ограждений могут приниматься ниже требуемых значений. В нашем случае для стен здания П4 4/17 принято Rwr = 2,7 м 2 · ° С/В т, что ниже требуемых значений согласно СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) Ro , w req = 3,16 м 2 · ° С/Вт .

Другие наружные ограждения: окна, покрытия и перекры т ия соответствуют требованиям СНиП II-3: 0,55; 4,7 и 4,1 м2 · °С/ Вт соответственно.

Численные значения приведенных сопротивлений теплопередач вводятся в ЭЭП вручную. Для чердачных перекрытий и перекрытий н ад неотапливаемыми подвалами и подпольями в ЭЭП предусмотрено введение понижающих коэффициентов и нажатием значка ▼.

2.2.2. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи Kmtr , Вт/(м 2 · ° С), определяется согласно формулы (3.4) МГСН 2.01-99

Kmtr = 1,13 (10254 / 2, 7 + 2251 / 0,55 + 1067 / 4, 7 + 1067 / 4,1) / 1 4640 = 0,647 Вт/(м2 · ° С)

2.2.4. Коэффициент учета влияния встречного теплового потока k в ЭЭП выбирается нажатием значка ▼. При применении окон с тройным остеклением в раздельно-с п аренных п ереп летах k = 0,7.

2.2.5. Приведенный инф ил ьт рац ион ный (условный) коэффициент теплопередачи здания Kminf , Вт/ ( м2 · °С), определяется по формуле (3.6) МГСН 2.01-99.

Kminf = 0,28 · 1 · 0,75 · 0,85 · 48815 · 1,2 · 0,7 / 14640 = 0,498 Вт/(м2 · ° С)

2.2.6. Общий ко эф фициент теплопередачи здания Km , Вт/(м 2 · ° С), определяется по формуле (3.7) МГСН 2.01-99

Km = Kmtr + Kminf = 0,647 + 0,5 = 1,14 5 Вт/(м2 · ° С)

2.3. Энергетические нагрузки здания устанавливаются согласно раздела 5 МГСН 2.01-99.

2.3. 1 . Установленная мощность системы отопления Qh , кВт, определяется по часовому расходу тепловой энергии на отопление по формуле

Qh = ( Qht + Qinf - Qint ) · βht                                                 (5. 8 )

где Qht - трансмиссионные т еплоп отери через оболочку здания, кВт, определяются по формуле ( 5.2) МГСН 2.01-99

Qht = 0,647 · (18 + 26) · 14640 · 10-3 = 416,8 кВт

Qinf - расход теплоты на нагрев инф ил ьт рую щегося наружного воздуха, кВт, определяется по формуле (5.3) МГСН 2.01-99

Qinf = 0,498 · (18 + 26) · 14640 · 103 = 320, 8 кВт

Qint - бытовые те пл оп оступл ения, кВт, определяются по формуле (5.4) МГСН 2.01-99

Qint = 1 0 · 10339 · 10-3 = 103,4 кВт

Тог д а                           Qh = (416,8 + 320,8 - 10 3,4) · 1,13 = 717 кВт

Установленная мощность системы горячего водоснабжения Qhwmax , кВт, определяется по максимальному часовому расходу тепловой энергии на эти цели по формуле (5.11) МГСН 2.01-99

Qhwmax = Qhw(khl + kh) / (1 + khl)                                        (5.9)

где Qhw - среднечасовой за отопительный период расход тепла на горячее водоснабжение, кВт, определяется по формуле (5.10) МГСН 2.01-99

Qhw = [115 · 768 · 10-3 · ( 55 - 5)(1 + 0,25) · 1 · 4,2 / 3,6] / 24 = 268,3 кВт

kh - коэффициент часовой неравномерности водопо т ребления; в ЭЭП устанавливается автоматически нажатием значка ▼ в зависимости от числа пользователей, для П44/ 17 число жителей равно 700.

khl - коэффициент , учитывающий потери теплоты трубопроводами, вводится нажатием в п . 2.3.2 значка ▼ в зависимости от наличия сетей горячего водоснабжения и полотенцесу шите лей согласно таблице 5.1 МГСН 2.01-99

Тогда                       Qhwmax = 268,3 · (0,25 + 3,5) / (1 + 0,25) = 805 кВт

2.3.3. Средний суточный расход горячей воды для жилых зданий Vhw , м 3 /с ут , определяется по формуле (5.9) МГСН 2.01-99. При этом в ЭЭП следует выбрать строку нажатием значка ▼ в зависимости от этажности здания, в случае здания П44 /17 «Выше 12 этажей»

Vhw = 115 · 768 · 10 3 = 88 , 3 м3/ ч

2.3.4. Удельный максимальный часовой расхо д тепловой энергии на отопление qh , Вт/м2, определяется по формуле (5.6) МГСН 2.01-99

qh = 71 7 · 103 / 1 7232 = 41,6 Вт/м2

Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии н а вентиляц ию qv , Вт/м2 , определяется по формуле

qv = Qv · 103 / Ah                                                         (5.10)

где Qv - установленная мощность системы принудительной вентиляции, кВт, установлена согласно п. 2.3.1 ЭП равной 10 кВт

qv = 10 · 103 / 17232 = 0,6 Вт/м2

2.3.5. Удельная тепловая характеристика здания qm , Вт/(м 3 · °С), определяется по формуле (5.5) МГСН 2.01-99

qm = 717 · 103 / [48815 · (18 + 26)] = 0,33 Вт/(м3 · ° С)

Эта величина в МГСН 2.01-99 не нормирована.

2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания за год устанавливаются согласно раздела 5 МГСН 2.01-99.

2.4. 1. Расход тепловой энергии на отопление за отопительный период Qh . bas y , МВт · ч, о п ределяется по формуле (5.7) МГСН 2.01-99

Qh . bas y = 24 · 717 · 213 · (20 + 3,6) / (18 + 26) · 1 0-3 = 1966 МВт · ч

Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение Qhwy , МВт · ч, определяется по формуле (5.13) МГСН 2.01-99

Qhwy = [24 · 268,3 / (1 + 0 ,25)] · [344 · 0,25 + 2 13 + 0,8 · (344 - 213)(55 - 15) / (55 - 5) · 10-3 = 1972 МВт · ч

Годовой расход тепловой энергии на принудительную вентиляцию Qvy , МВт · ч, определяется по формуле

Qvy = [Qv · u · Dd / (tinth - text)] · 10-3                                    (5. 11 )

где Qv - то же, что в формуле ( 5.10);

u - число часов работы вентиляционной установки в сутки, для рассматриваемого здания принято 10 часов;

Dd - г раду сосут ки отопительного периода Dd = 50 27 , tinth = 18 ° С

text = - 26 °С

Qvy = [10 · 10 · 5027 / (18 + 26 )] · 10-3 = 11 ,4 МВт · ч

2.4.2. Годовой удельный базовый расход тепловой энергии на отопление за отопительный период qh . bas y , кВт · ч / м2, определяется по формуле (5.8) МГСН 2.01-99

qh . bas y = (1966 / 17232) · 103 = 11 4 к Вт · ч/м2

Годовой удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабже н ие qhwy , кВт · ч/ м2, определяется по формуле (5.14) МГСН 2.01-99

qhwy = (19 72 / 17 232) · 103 = 114 ,5 кВт · ч/ м2

Годовой удельный расход тепловой энергии на принудительную вентиляцию qvy , кВт · ч / м2, определяется по формуле

qvy = (Qvy / Ah) · 103                                                   (5.12)

где Qvy - то же, что в формуле ( 5.11)

Тогда                             qvy = (11, 4 / 1 7232) · 103 = 0,7 кВт · ч/ м2

2.4.3. Уде л ьная тепловая энергоемкость здания qy , кВт · ч / м2, определяется по формуле (5.17) МГСН 2.01-99

qy = (Qy / Ah) · 103                                                     (5.13)

где Qy - базовое количество теплоты, потребляемое зданием за год, М В т · ч, определяется по формуле

Qy = Qh.basy + Qhwy + Qvy                                                (5.14)

Qy = 1966 + 19 72 + 11, 4 = 3949,4 МВт · ч

Тогда                                 qy = (3949,4 / 17 232) · 103 = 229 кВт · ч / м 2

или                                            qy = 229 / 7,721 = 29,7 кг у. т./м2

2 .5 . Теплоэнергетические параметры теплозащиты здания

2.5.1 . О бщие тепл опотери через оболочку здания за отопительный период Qhty , к Вт · ч, определяются по формул е (3.8) МГСН 2.01-99

Qhty = 0,024 · 1,145 · 5027 · 14640 = 20223 11 кВт · ч

2.5.2. Бытовые т еплопоступ лени я в здание Qinty , к Вт · ч/ год, определяются по формуле (3.10) МГСН 2.01-99 за отопительный период

Qinty = 0,024 · 1 0 · 213 · 10339 = 528530 к Вт · ч/ год

Теплопоступления от солнечной радиации Qsy , кВт · ч / год, принимаются в зависимости от распределения окон по фасадам здания и его ори ентации. Принято меридиональное расположение здания с ориентацией С/Ю . В ЭЭП расположение здания вводится автоматически нажатием значка ▼ и вводом строки «С/ Ю». Площади окон, ориентированные на север 625 м2 ( I 1 = 12 к Вт · ч/ м2) , на восток - 500 м2 ( I 2 = 232 кВт · ч/м2 ) , н а юг - 626 м2 ( I 3 = 551 кВт · ч / м2), на запад - 500 м2 ( I 4 = 232 кВт · ч / м2) вводятся в ЭЭП вручную, интенсивности солнечной радиации вводятся автоматически. Коэффициенты затенения светового проема и относительного проникания солнечной радиации вводятся согласно табл. 3 .4 МГСН 2.01-99 вручную.

Те плопо ступ ления от солнечной радиации Qsy определяется по формуле (3.11) МГСН 2.01-99 за отопительный период

Qsy = 0,5 · 0,83 (12 · 625 + 232 · 500 + 551 · 626 + 232 · 500) = 242537 кВ т · ч/год

2.5.3. Коэффициент, учитывающий дополнительное т еп лопот ребление системы отопления, вводится автоматически в ЭЭП нажатием значка ▼ в зависимости от типа здания - в данном случае тип здания «Многосекционный».

Потребность в тепловой энергии на отопление здания Qhy , кВ т · ч/ м3, определяется по формуле (3.9) МГСН 2.01-99

Qhy = [20259 31 - (528530 - 242537)0,8] 1, 13 = 1588168 к Вт · ч

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период qhdes , кВт · ч / м2, определяется по формуле (3.12) МГСН 2.01-99

qhdes = 1592257 / 17232 = 92 , 2 кВт · ч/ м2 < qhreq = 95 кВт · ч/ м2

Пример заполнения ЭЭП для жилого здания приведен ниже.

Еер -10

Электронный Э н ергетический па спорт з дан ия                                    Н ИИСФ

10 эт. и более жил ые здания ▼                                           Ма тросов Ю .А (095) 4823710

| Об щ ая информац ия о проекте | Дата за пол. (число , м -ц , год): 01 .1 2.99 |
| --- | --- |
| Адрес з нания | Москва |
| Тип з д ания | Жилое здание 17 эт ажно е, 4-х секционн ое, круп ноп анельное трехслойные панели с утеплителем |
| Ра з работ чик проекта | МН ИИТЭП |
| Адрес и телефон разработчика | Москва, Столешников пер. |
| Год разработки проекта | 1997 |
| Шифр проек т а | П 44/1 7 |

| Параметры | Обозначения |  | Ед. измер. | Величина | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1. Нормативные параметры теплозащиты зд а ни я |  |  |  |  |  |
| 1. 1 Требуемое сопротивлени е теплопе ре да че: | Roreq | м2 · °С /Вт |  |  |  |
| - наружных с т ен | Ro , w req | м2 · °С /Вт |  | 3, 1 6 |  |
| - окон и балконных дверей | Ro , F req | м2 · °С /Вт |  | 0,54 |  |
| - покрытий | Ro , c req | м2 · °С /Вт |  | 4 ,71 |  |
| - чердачных п ерекрытий с холодным чердаком | Ro , r req | м2 · °С /Вт |  | 4,16 |  |
| - перекры т ий над проездами (под эркерами) | Ro , f req | м2 · °С /Вт |  | 4,7 1 |  |
| - перекры т ий над неотапливаемыми подвалами и подпольями | Ro , f req | м2 · °С /Вт |  | 4,16 |  |
| - входных дверей и ворот | Ro , ed req | м2 · °С /Вт |  | 1,2 |  |
| 1. 2 Треб у емый привед ен ный коэффициен т теплопередачи з дания (расчетный) | Kmreq | Вт/(м2 · °С) |  | -- | не нормирован |
| 1.3 Требуемая во з духопроницаемость ограждающих конструкций | Gmreq | кг/( м2 · ч) |  |  | не нормирован |
| - наружных стен (в т.ч. стыки) | Gm , w req | кг/( м2 · ч) |  | 0,5 |  |
| - окон и балкон , дверей: в пл астм . и алюм . переп | Gm,Freq | кг /( м 2 · ч ) |  | 5 |  |
| в деревян. переплет. | Gm,Freq | кг /( м 2 · ч ) |  | 6 |  |
| - покрытий и цокольных перекрытий 1- го этажа | Gm , c req | кг/( м2 · ч) |  | 0,5 |  |
| - входных дверей в квартиры | Gm , d req | кг/( м2 · ч) |  | 1,5 |  |
| 1.4 Т ребуемый удельный расход тепловой энергии системами отопления здания за отопительный период | qhreq | кВт · ч/м 2 |  | 95 |  |
| 1.5 Требуемый показате л ь компактности жил. зд аний | kereq | 16 и выше ▼ |  | 0,25 |  |
| 1.6 Требуе м ая кр атн ость воздухооб мена: жил. здания | na | 1/ ч |  | 0,75 |  |
| общественных зданий |  |  |  | 1,00 |  |
| 2. Расчетные показатели и характеристики зда н ия |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объемно-планировочные и заселения |  |  |  |  |  |
| 2 .1.1. Строительный объем, | Vo | м3 |  |  | Ввести число |
| в том числе отапливаемой части | Vh | м3 |  | 48815 |  |
| 2 .1. 2. Количество квартир | - | шт |  | 256 |  |
| 2 .1. 3. Расчетное количество жителей в жилых зданиях и расчетное количество людей, и сходя из расчетных показателей здан ий | - | чел |  | 7 6 8 |  |
| 2 .1. 4. Общая площадь квартир (без летних помещений) и полезная площадь нежилого этажа; для общественных зд аний - полезная площадь | Ah | м2 |  | 17232 |  |
| 2.1.5. Площа д ь жилых помещений; для общественных зданий - расчетная площадь | Ar | м2 |  | 10339 |  |
| 2.1.6. Высота этажа: | h | м |  |  |  |
| - от пола до пола |  |  |  | 2,8 |  |
| - от пола до потолка |  |  |  | 2,6 |  |
| 2 .1. 7. Общая площадь наружных ограждающих конст рукций отапливаемой части здания, в том числе: | Aesum | м 2 |  | 14640 |  |
| - стен, включая окна, балконные и входные двери в здание, витражи | Aw+F+ed | м 2 |  | 12505 |  |
| - стен | Aw | м 2 |  | 10254 |  |
| - окон и балконных дверей | AF | м 2 |  | 2251 |  |
| - наружных (входных) дверей и ворот, витражей | Aed | м 2 |  | 0 |  |
| - покрытий | Ac | м 2 |  | 1067 |  |
| - чердачных перекрытий | Ac | м 2 |  | 0 |  |
| - перекрытий теплых чердаков | Ac | м 2 |  | 0 |  |
| - перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями | Af | м 2 |  | 1067 |  |
| - перекрытий над проездами и под эркерами | Af | м 2 |  | 0 |  |
| - полов по грунту - всего: | Af |  |  | 0 |  |
| 2 .1. 8. От ношение площади наружных ограждающих конструкц ий отапливаемой части здания к площади квартир Aesum / Ah | k | - |  | 0,85 |  |
| 2. 1 .9. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери А F / Aw + F + ed | p | - |  | 0, 1 8 |  |
| 2 .1.1 0. Компактность з дания Aesum / Vh | kedes |  |  | 0,30 | Больше нормы! |
| Удовлетворяет ли kedes требованиям МГС Н ? |  |  |  | НЕТ |  |
| 2.2. Уровень т е плозащиты |  |  |  |  |  |
| 2 .2 .1. Приведенное сопротивление теп лопередаче: |  |  |  |  |  |
| - стен | Rwr | м2 · °С/Вт |  | 2,70 |  |
| - окон и балконных дверей | RFr | м2 · °С/Вт |  | 0,55 |  |
| - наружных дверей и ворот, витражей | Redr | м2 · °С/Вт |  | - |  |
| - покрытий | Rcr | м2 · °С/Вт |  | 4,70 |  |
| - чердачных перекры т ий n 0,9 ▼ | Rcr | м2 · °С/Вт |  | - |  |
| - перекрытий теплых ч е рдаков | Rcr | м2 · °С/Вт |  | - |  |
| - перекрытий над неотапливаемыми п одвал ами и подпольями n 1 ▼ | Rfr | м2 · °С/Вт |  | 4,10 |  |
| - перекрытий над проездами и под эркерами | Rfr | м2 · °С/Вт |  | - |  |
| - полов по грунту | Rfr | м2 · °С/Вт |  | 0 |  |
| 2.2.2. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания | Kmtr | Вт/( м2 · °С) |  | 0,647 |  |
| 2.2.3. Сопротивление воздухопрони ц анию наружных ограждающих конструкций: |  |  |  |  |  |
| - стен (в т.ч. стыки) | Ra , w | м2 · ч /кг |  |  | Ввести число |
| - окон и балконных дверей | Ra , F | м2 · ч /кг |  |  | Ввести число |
| - перекрытий над т ехподполь ем, подвалом | Ra , f | м2 · ч /кг |  |  | Ввести число |
| - входных дверей в квартиры | Ra , ed | м2 · ч /кг |  |  | Ввести число |
| - стыков элементов стен | Ra , j | м2 · ч /кг |  |  | Ввести число |
| 2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость о г раждающих конструкций здания (при разности давлений 10 Па) | Gmr | кг/(м 2 · ч) |  |  | Нет в МГСН |
| Коэффициент учета влияния в с тречного теплового потока 0,7 ▼ | k | - |  | 0,7 |  |
| 2.2.5. Приведенный инф ил ьт рационны й (условный) коэффициент теплопередачи здания | Kminf | Вт/( м2 · °С) |  | 0, 4 98 |  |
| 2.2.6. Общи й коэффициент теплопередачи здания | Km | Вт/( м2 · °С) |  | 1,145 |  |
| 2.3 Энергетические нагрузки здания |  |  |  |  |  |
| 2.3 .1 Установленная мощность систем инженерного оборудования: |  |  |  |  |  |
| - отопления | Qh | кВт |  | 716,6 |  |
| - горячего водоснабжения; число жителей 700 ▼ | Qhwmax | кВт |  | 805 |  |
| - принудительной в ентиляции | Qv | кВт |  | 10 |  |
| число часов работы ве нт . установки в сутки | u | час |  | 10 |  |
| - воздушно те п ловые завесы | Q | кВт |  | 0 |  |
| - электроснабжения, в том числе: | Ne | кВт |  | 0 |  |
| - на общедомовое освещение | Nt | кВт |  | 0 |  |
| - в квартирах, в помещениях обществ , зданий | Na | кВт |  | 0 |  |
| - на силовое оборудование | Np | кВт |  | 0 |  |
| - на отопление и вентиляцию | Nh | кВт |  | 0 |  |
| - на водоснабжение и канализацию | Nw | кВт |  | 0 |  |
| - других систем (каждой отдельно) | N | кВт |  | 0 |  |
| 2. 3. 2. Среднечасов ой за отопительный период расход тепла на горячее водоснабжение | Qhw | кВт |  | 268,3 |  |
| Коэффициент khl - изо ли р. стоя ки с п.су шит . ▼ |  |  |  | 0,25 |  |
| 2 .3.3 . Средние суточные расходы: |  |  |  |  |  |
| - природного газа | Vnq | м3/с ут |  |  | Ввести число |
| - холодной воды | Vcw | м3 / сут |  |  | Ввести число |
| - горячей воды: для жилых з даний Выше 12 этажей ▼ | Vhw | м3/сут |  | 88,3 |  |
| для прочих зданий согласно СНиП 2.04.01-85* |  | л/сут |  |  | Ввести число |
| - электроэнергии | Nav | кВт · ч |  |  | Ввести число |
| 2.3. 4. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 м2 общей площади квартир: |  |  |  |  |  |
| - на отопление | qh | В т/м2 |  | 4 1 ,6 |  |
| - вентиляцию | qv | Вт/м 2 |  | 0,6 |  |
| 2.3.5. Удельная тепловая характеристика здания | qm | Вт/(м 3 · °С) |  | 0,33 | не нормирована |
| 2.4 . Показатели эксплуатационной энергоемкости здания за год |  |  |  |  |  |
| 2.4. 1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на з дание: |  |  |  |  |  |
| - тепловой энергии на отопление за отопительный период | Qh . bas y | МВт · ч |  | 1965 |  |
| - тепловой энергии на горячее водоснабжение | Qhwy | МВт · ч |  | 1972 |  |
| - тепловой энергии на принудительную вентиляцию | Qvy | МВт · ч |  | 11 |  |
| - тепловой э н ергии других систем (раздельно) | Qy | МВт · ч |  | 0 |  |
| - электрической энергии, в том числе: | Ey | МВт · ч |  | 0 |  |
| - на общедомовое освещение | Ely | МВт · ч |  |  | Ввести число |
| - в квартирах , в помещениях общественных зданий | Eay | МВт · ч |  |  | Ввести число |
| - на силовое обо ру дование | Epy | МВт · ч |  |  | Ввести число |
| - на отопление и вентиляцию | Ehy | МВт · ч |  |  | Ввести число |
| - на водоснабжение и канализацию | Ew | МВт · ч |  |  | Ввести число |
| - природ н ого газа | Qngy | т ы с. м3 |  | 0 |  |
| 2.4.2. Годовые удельные базовые расходы конеч н ых видов энергонос ителей: |  |  |  |  |  |
| - тепловой энергии на отопление за отопительный период | qh . bas y | кВ т · ч /м2 |  | 114,0 |  |
| - тепловой энергии на горячее водоснабжение | qhwy | кВ т · ч /м2 |  | 114,5 |  |
| - тепловой энергии на принудительную вентиляцию | qvy | кВ т · ч /м2 |  | 0,7 |  |
| - тепловой энергии других систем (раздельно) | qy | кВ т · ч /м2 |  | 0,0 |  |
| - эле кт рической энергии | qey | кВ т · ч /м2 |  | 0,0 |  |
| - природного газа | qngy | м3 /м2 |  | 0,0 |  |
| 2.4.3. Удельная тепловая энергоемкость | qy | кВт · ч/м 2 |  | 229 |  |
| здания ( 10 00 кг у .т. = 7721 кВт · ч) |  | кг у.т./м2 |  | 29,7 |  |
| 2.5. Теплоэнергетические параметры теплозащиты здания |  |  |  |  |  |
| 2.5 .1. Общи е т еплопот ери через оболочку здания за отопительный период | Qhty | кВт · ч |  | 20223 11 |  |
| 2.5.2. Тепло п оступл ения в здание за отопительный период: |  |  |  |  |  |
| - удельные бытовы е тепловыделения | qint | Вт /м 2 |  | 10 |  |
| - бытовые т еплопоступ ления в здание | Qinty | кВт · ч/год |  | 5 28 530 |  |
| - теплопоступления от сол н ечной радиации: | Qsy | кВт · ч/ го д |  | 242537 |  |
| С в ето прозрачны е конструкции | Площадь A , м 2 | Ориентация фасадо в ( I ) |  | A * I , кВ т · ч |  |
| Ориентация здания С/Ю ▼ |  |  |  |  |  |
| Окна на фасадах: | 2251 |  |  |  |  |
| - первом | 625 | С ( 1 2) |  | 7500 |  |
| - втором | 500 | В (2 32) |  | 116 0 00 |  |
| - третьем | 6 2 6 | Ю ( 551 ) |  | 344926 |  |
| - четвертом | 50 0 | З (232) |  | 116000 |  |
| Зенитные фонари | 0 | 288 |  |  |  |
| - коэффициент , учит ывающий затенение окна непрозрачными элементами | tayF | - |  | 0,5 |  |
| - коэффицие н т, учитывающий затенение зенитных фонарей непрозрачными элементами | tayscy | - |  | - |  |
| - коэффициент относительного проникания солнечной радиации через окно | kF | - |  | 0,83 |  |
| - коэффициент относительного проникания солнечной радиации через зенитные фонари | kscy | - |  | - |  |
| 2.5.3. Потребност ь в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период: |  |  |  |  |  |
| - коэффициент , учитывающий дополнительное т еплопот реблен ие системы отопления | beta hi М ног о секц ионно го ▼ | - |  | 1,13 |  |
| - потребность в тепловой энергии | Qhy | кВт · ч |  | 1588168 |  |
| Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | qhdes | кВ т · ч/м2 |  | 92,2 |  |
| 2.5.4. Проверка на соответствие проек т а теплозащиты требованиям МГСН: |  |  |  |  |  |
| Нормируемый удельный расход тепло в ой энергии системой отоплен ия здания | qhreq | к Вт · ч/м2 |  | 95 |  |
| Соответствует ли проект тепло з ащиты требованиям МГСН? |  |  |  | ДА |  |
| 2.6 Расчетные условия |  |  |  |  |  |
| Расчетная температура внутреннего воздуха для расчета теплозащиты | tint | °С |  | 20 |  |
| Расчетная температура вну т реннего воздуха для расчета систем отопления и вентиляции | tinth | °С |  | 18 |  |
| Расчетная температура наружного воздуха | text | °С |  | -26 |  |
| Расчетная температура теплого чердака | tcint | °С |  | 14 |  |
| Расчетная температура «теплого» подвала | tcint | °С |  | 2 |  |
| Продолжительность отопительного периода | zht | с ут |  | 213 |  |
| Средняя температура наруж н ого воздуха за отопительный период | tht | ° С |  | -3,6 |  |
| Гра д усосутк и отопительного периода | Dd | °С · с ут |  | 5 0 27 |  |