Утверждаю:

Управляющий директор

КФ ООО «ЮМЭК-КС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шурунгов К.А.

«01» июня 2012 г.

**АКТ**

**технического состояния жилого дома в пределах**

**эксплуатационной ответственности**

**8 микрорайон, дом №64**

1. Год постройки: 1989
2. Материал стен: КП
3. Число этажей: 9
4. Наличие подвала: да
5. Общая площадь дома: 4766 кв.м.

в том числе: общая площадь квартир – 3600,04 кв.м

 6. Кол-во квартир: - 51, комнат: - 153.

**Результаты осмотра**

**Комиссия в составе:**

Генерального директора ООО «Комфорт – Сервис» - Болдырева В. М.;

Инженера КФ ООО «ЮМЭК – КС» - Ткачевой В. В.;

Юрисконсульта КФ ООО «ЮМЭК – КС» - Очиргоряевой Г. В.

Представитель домового комитета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

произвела осмотр вышеуказанного дома, технического состояния основных конструкций, оборудования и элементов внешнего благоустройства:

Конструкции (результат осмотра)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства** | **Оценка состояния, описание дефектов** | **Ед.****изм.** | **Перечень необходимых и рекомендуемых работ** | **Объем работ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | фундамент | Свайный с монолитным ростверком. Имеются отдельные глубокие трещины шириной раскрытия до 2мм, следы увлажнения цоколя и стен, выпучивание отдельных участков стен подвала, неравномерная осадка фундамента. | м2 | Необходимо произвести расшивку трещин и восстановить горизонтальную гидроизоляцию. | 50 |
| 2 | цоколь | Наблюдаются отдельные трещины и выбоины до 1мм.  | м2 | Произвести работы по заделке щелей цементом.  | 30 |
| 3 | Стены: а) наружныеб) герметизация швов | Наблюдаются отдельные трещины и выбоины до 1мм, отпадение штукатурки. | м2 | Заделать трещины и выбоины. | 30 |
| 4 | фасад | Наблюдаются отдельные трещины и выбоины до 1мм, отпадение штукатурки. | м2 | Рекомендуется провести работы по очистке фасада, расшивке швов.  | 2900 |
| **№****п/п** | **Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства** | **Оценка состояния, описание дефектов** | **Ед.****изм.** | **Перечень необходимых и рекомендуемых работ** | **Объем работ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 5 | Крыша: кровляВодостокЧердакиДымоходы | Наблюдаются массовые протечки, разрушение верхнего и местами нижнего слоев покрытия, одиночные вздутия и мелкие пробоины в кровле. | м2 | Рекомендуется произвести капитальный ремонт кровли. | 653 |
| Наличие мусора в водостоках. | м | Произвести чистку водостоков от мусора. | 25 |
| Отсутствие запорных устройств. | шт. | Установить запорное устройство на чердачных выходах. | 2 |
| Наличие засоров | шт | Произвести поквартирную ревизию дымоходов на наличие тяги и, при необходимости, их прочистку. | 36 |
| 6 | Полы первого этажана перекрытиях | Наблюдаются незначительное смещение плит до 1,5см относительно одна другой по высоте вследствие деформаций | м2 | Выровнять поверхность пола. | 4 |
| 7 | Ремонт подъездов | Наблюдается наличие разрушений покрасочного и побелочного слоев стен. | шт. | Оштукатурить, побелить и покрасить стены подъездов. | 2 |
| 8 | Двери | Нарушена плотность закрытия тамбурных дверей. | шт. | Произвести ремонт или замену тамбурных дверей. | 2 |
| 9 | Окна | Оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью и жучком, створки закрываются неплотно и выпадают, все сопряжения нарушены. Отсутствуют запорная фурнитура, остекление. | шт | Произвести ремонт или замену окон. | 16 |
| 10 | Отмостка | На поверхности отмостки наблюдаются небольшие контруклоны. | м2 | Произвести ремонт отмостки.  | 10 |
| 11 | Приямки | Наблюдается наличие мусора. | м2 | Произвести уборку мусора. | 2 |
| 12 | Лоджия | Видимых дефектов не обнаружено. | м2 | - | - |
| 13 | Козырьки над подъездами | Наблюдаются краевые разрушения с оголением до арматуры, выпадение элементов штукатурки на внутренней и внешней сторонах плоскости плит. | м2 | Произвести ремонт козырьков  | 4 |
| 14 | Хозяйственные, детские и спортивные площадки | Наблюдается небольшая деформация, осыпание краски с металлических конструкций. |  | Выполнить ремонт и окрасить металлические конструкции площадок. |  |
| 15 | лифт | Лифтовое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. | шт. | Произвести замену лифта и лифтового оборудования. | 2 |
| **№****п/п** | **Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства** | **Оценка состояния, описание дефектов** | **Ед.****изм.** | **Перечень необходимых и рекомендуемых работ** | **Объем работ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 16 | Зеленые насаждения | Наличие сухостоя на придомовой территории. |  | Произвести обрезку деревьев, сухостоя. |  |

**Инженерное оборудование (результат осмотра)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства** | **Оценка состояния, описание дефектов** | **Ед.****изм.** | **Перечень необходимых и рекомендуемых работ** | **Объем работ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Отопление | Наблюдается наличие свищей, капельных протечек, хомутов, коррозии труб, запорной арматуры. Часто встречаются вставки металлических и полиэтиленовых труб. | м | Рекомендуется произвести капитальный ремонт системы отопления. |  |
| 2 | Водопровод | Наблюдается наличие свищей, капельных протечек, хомутов, коррозии труб, запорной арматуры. Часто встречаются вставки металлических и полиэтиленовых труб. | м | Рекомендуется произвести капитальный ремонт системы холодного водоснабжения. |  |
| 3 | Канализация | Наблюдается наличие свищей, протечек, коррозии труб. Отсутствуют крышки люков канализационных колодцев, полное разрушение цементного слоя горловин колодцев. | м | Рекомендуется произвести капитальный ремонт системы канализации. |  |
| 4 | Электроснабжение | Наблюдается деформация корпуса ВРУ и подъездных электрощитов. Электропроводка ветхая, изоляция проводов нарушена, имеет трещины и многочисленные оголения.  | м | Рекомендуется произвести капитальный ремонт системы электроснабжения. |  |
| 5 | Прочие |  |  |  |  |

На основании результатов осмотра комиссия считает, что строение находится в неудовлетворительном состоянии.

**Подписи:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Болдырев В. М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачева В. В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Очиргоряева Г. В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /